СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЕКСЕЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	4

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	15

Раздел 2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	21

Раздел 3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	32

Раздел 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	34

Раздел 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ…… 	39

Раздел 6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	40

Раздел 7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	43

Раздел 8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………………	45

Раздел 9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	46

Раздел 10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	46

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края разработана на основании заказа и технического задания на разработку.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Генеральный план Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 07.10.2014 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2030 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения – котельные, магистральные теплосети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЕКСЕЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 711-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тихорецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ» образовано в составе муниципального образования Тихорецкий район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Алексеевское сельское поселение.

Алексеевское сельское поселение расположено в западной части Тихорецкого района. С юга и востока поселение граничит с Выселковским районом. На севере поселение имеет общую границу с Тихорецким городским поселением, на северо-западе – с Новорождественским сельским поселением Тихорецкого района. С восточной, юго-восточной и южной стороны Алексеевское сельское поселение граничит с сельскими поселениями Тихорецкого района – Парковским, Юго-Северным, Архангельским.

Административным центром сельского поселения является станица Алексеевская. Станица расположена на левом берегу реки Челбас, в 8 км южнее города Тихорецк.

Автодорожная сеть поселения состоит из автодорог местного и регионального значения. Северо-восточнее поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-29 «Кавказ», севернее проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-06 «станица Журавская – г. Тихорецк», по территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-84 «г. Тихорецк – станица Алексеевская – станица Новоархангельская».

Вдоль восточной границы поселения проходит железнодорожная магистраль «Ростов - Минеральные Воды – Баку», которая обеспечивает основные железнодорожные связи Европейской части России с Каспийским побережьем Кавказа. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Тихорецк.

Общая площадь поселения составляет 14504,51 га.

Количество жителей, по состоянию на 01.01.2015 года составляет 8225 человек.

В состав Алексеевского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- станица Алексеевская;

- хутор Москальчук;

- хутор Школьный;

- станица Новоархангельская;

- хутор Красный партизан;

- поселок Большевик;

- станица Краснооктябрьская;

- поселок Пригородный;

- поселок Овощной;

- поселок Кирпичный.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Алексеевского сельского поселения централизованное теплоснабжение организовано только в станице Алексеевской, станице Краснооктябрьской и поселке Пригородный. Теплоснабжение осуществляется от 6 котельных. Теплоснабжающей организацией на территории поселения является: ООО «Теплоэнерго».

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ), также имеются объекты, которые на цели отопления используют бытовые котлы и печи на твердом виде топлива.

Централизованным теплоснабжением обеспечены следующие объекты: д/с «Ромашка», МОУ СОШ №37, МДОУ «Чиполлино», Дом культуры, МОУ СОШ №20, администрации Алексеевского сельского поселения. ООО «Агросоюз».

Здания котельных находятся в хорошем состоянии, в 2007 году проведена реконструкция котельной в ст-це Алексеевской, ул. Ленина, д. 45, в 2010 году проведена реконструкция котельной №24 в ст-це Алексеевской, ул. Ленина, д. 44, с переводом оборудования на использование, в качестве основного источника топлива, природного газа. Остальные централизованные источники теплоснабжения Алексеевского СП в качестве основного источника топлива также используют природный газ.

Рис. 1. Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1.

Рис. 2. Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45.

Рис. 3. Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36.

Рис. 4. Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81.

Рис. 5. Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27.

Рис. 6. Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44.

Характеристика теплогенерирующих мощностей системы теплоснабжения Алексеевского СП представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Существующие марки котлов | Тип котла | Кол-во котлов | Год ввода котлов в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Полная мощность котельной, Гкал/ч | Подключенная нагрузка на 2014 год, Гкал/ч | Вид топлива (основной / резервный) | Расход натурального топлива за 2014 г., м3 | КПД проектный (паспортный), существующий | Технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44. МБДОУ №38 «Ромашка» | КЧМ-5 | водогрейный | 1 | 2010 | 0,0825 | 0,165 | 0,098 | природный газ | 26572 | н/д | н/д |
|  |  | КЧМ-5 | водогрейный | 1 | 2010 | 0,0825 |  |  |  |  | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81. МОУ СОШ №37 | Калард | водогрейный | 1 | 2001 | 0,193 | 0,386 | 0,306 | природный газ | 69402 | н/д | н/д |
|  |  | Калард | водогрейный | 1 | 2001 | 0,193 |  |  |  |  | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27. МДОУ «Чиполлино» | ИШМА-80 | водогрейный | 1 |  | 0,069 | 0,138 | 0,064 | природный газ | 16890 | н/д | н/д |
|  |  | ИШМА-80 | водогрейный | 1 |  | 0,069 |  |  |  |  | н/д | н/д |
| 4 | Котельная № б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45. Сельский дом культуры | КЧМ-5 | водогрейный | 1 | 2007 | 0,0825 | 0,33 | 0,210 | природный газ | 17218 | н/д | н/д |
|  |  | КЧМ-5 | водогрейный | 1 | 2007 | 0,0825 |  |  |  |  | н/д | н/д |
|  |  | КЧМ-5 | водогрейный | 1 | 2007 | 0,0825 |  |  |  |  | н/д | н/д |
|  |  | КЧМ-5 | водогрейный | 1 | 2007 | 0,0825 |  |  |  |  | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1. МОУ ООШ №20 | Ква-0,2 «ДУЭТ» | водогрейный | 1 |  | 0,155 | 0,31 | 0,113 | природный газ | 11821 | н/д | н/д |
|  |  | Ква-0,2 «ДУЭТ» | водогрейный | 1 |  | 0,155 |  |  |  |  | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 | «ДОН» КС-ГВ-50 | водогрейный | 1 |  | 0,043 | 0,086 |  | природный газ |  | н/д | н/д |
|  |  | «ДОН» КС-ГВ-50 | водогрейный | 1 |  | 0,043 |  |  |  |  | н/д | н/д |

Также в котельных имеется вспомогательное оборудование, характеристики которого представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование оборудования | Кол-во | Марка оборудования | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | К35/20 |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | К35/20 |  |  |  |
| Котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | Grundfos CH 12-20 | 12 | 20 |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | Grundfos CH 12-20 | 12 | 20 |  |
| Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
| Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
| Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | К20/30 | 20 | 30 | 4 |
| Сетевой насос | 1 шт. | К20/30 | 20 | 30 | 4 |
| Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | Grundfos |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | Grundfos |  |  |  |
| Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | К35/20 |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. | К35/20 |  |  |  |
| Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. |  |  |  |  |
| Сетевой насос | 1 шт. |  |  |  |  |

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график работы котельной – 95/70ºС, обусловлен режимом работы котельных, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

В котельных отсутствует водоподготовительное оборудование.

На момент разработки настоящей схемы теплосчетчиками оборудованы котельная №23 (ВКТ-7) и котельная №24, котельная №25. Остальные котельные не оборудованы теплосчетчиками, но в ближайшее время (2016-2019 гг.) предусматривается оборудовать котельные приборами учета отпускаемой тепловой энергии. В каждой котельной установлены приборы учета газа.

Рис. 7. Приборы учета количества газа. Слева-направо: котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1; котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45; котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36.

Необходимо на перспективу предусмотреть также оборудование всех потребителей приборами учета тепловой энергии.

Тепловые сети на территории Алексеевского сельского поселения имеют двухтрубное исполнение. Общая длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 197,8 м, трубы стальные диаметром от 76 до 89 мм. Тепловые сети имеют как подземную прокладку: сети от котельных №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36; №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44, так и надземную прокладку: сети от котельных №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45; №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1; №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81; №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27.

Состояние тепловых сетей хорошее, трубы надземной прокладки имеют теплоизоляцию без видимых повреждений. Тип системы теплоснабжения – зависимая.

Рис. 8. Тепловые сети от котельной №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1.

Рис. 9. Тепловые сети от котельной №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45.

Рис. 10. Тепловые сети от котельной №37, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81.

Рис. 11. Тепловые сети от котельной №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27.

Рис. 12. Тепловые сети от котельной №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44.

На перспективу, при замене трубопроводов тепловых сетей на современные широко применяется бесканальная прокладка в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с оцинкованной оболочкой.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения Алексеевского сельского поселения представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование и характеристика объекта (трасса, опора, эстакада и т.д.) | Год постройки | Материал труб, эстакад, опор и т.д. | Диаметр труб, мм | Тип прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, п.м. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепловые сети от котельной №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 | нет данных | трубы стальные, металлические опоры | 76 | подземный и на опорах | ~40,0 | нет данных |
| Тепловые сети от котельной №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 | 1998 | трубы стальные, металлические опоры | 89 | надземный, на опорах | ~25,0 | нет данных |
| Тепловые сети от котельной №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 | 1988 | трубы стальные | 89 | подземный | 26,5 | нет данных |
| Тепловые сети от котельной №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 | 1998 | трубы стальные, металлические опоры | 76 | надземный, на опорах | 68,3 | нет данных |
| Тепловые сети от котельной №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 | 1972 | трубы стальные, металлические опоры | 76 | на опорах | ~20,0 | нет данных |
| Тепловые сети от котельной №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 | нет данных | трубы стальные | нет данных | подземный | ~18,0 | нет данных |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 197,8 |  |

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии на 2014-2015 гг. представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Период действия | Тариф теплоснабжения для организация, руб./Гкал |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| I квартал | 4311,55 |
| II квартал | 4509,70 |
| 2015 год |  |
|  | 3248,49 |

Согласно Приложению №2.1 и приложению №2.2 к приказу региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета) установлены следующие нормативы потребления услуги по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды – таблица 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Муниципальное образование | Нормативы потребления в календарный месяц отопительного периода (Гкал/на 1 кв. м. общей площади всех помещений в многоквартирном и жилом доме) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-4 этажные дома | 5-9 этажные дома | 10 и более этажные дома |
| 1. | Городские округа: Сочи, Геленджик, Новороссийск, Анапа; Туапсинский муниципальный район | 0,0185 | 0,0154 | 0,0136 |
| 2. | Городские округа: Армавир, Краснодар, Горячий Ключ; Абинский, Апшеронский, Белореченский, Динской, Крымский, Курганинский, Мостовский, Новокубанский, Северский, Славянский, Успенский, Лабинский, Гулькевичский, Кавказский, Красноармейский, Приморско-Ахтарский, Тбилисский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Темрюкский муниципальные районы | 0,0216 | 0,0176 | 0,0175 |
| 3. | Белоглининский, Брюховецкий, Выселковский, Ейский, Калининский, Каневской, Кореновский, Крыловский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Щербиновский, Тимашевский, Тихорецкий, Кущевский муниципальные районы | 0,0228 | 0,0189 | 0,0182 |

Примечание: нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 7 календарным месяцам во всех муниципальных образованиях Краснодарского края за исключением городского округа Сочи. В городском округе Сочи нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 6 календарным месяцам.

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Алексеевского сельского поселения.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд Алексеевского сельского поселения по состоянию на 2014 года составляет 201986,98 м2 общей площади, в том числе многоквартирные дома – 4094,4 м2, индивидуальные жилые дома – 197892,58 м2. При численности постоянного населения 8225 человек средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 24,56 м2/чел.

ст-ца Алексеевская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 382,8 га (в том числе территории за границами населенного пункта);

- плотность населения на территории жилой застройки – 9 чел./га.

Согласно пункту 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается размещение объектов для проживания людей. В населенном пункте порядка 2% жилых территорий расположено в санитарно-защитной зоне кладбища (размер СЗЗ 50 м), строительный двор (50 м), АЗС (100 м), зерносклад (50 м).

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 38,9 тыс. кв. м общей площади;

- увеличение площади жилых территорий до 477,7 га (рост в 1,2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в северо-западной части населенного пункта площадью 7,0 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га.

п. Кирпичный

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 1,2 га;

- плотность населения на территории жилой застройки – 31 чел./га.

Порядка 15% жилых территорий расположено на территории СЗЗ от кирпичного завода ООО «Алексеевское» (размер СЗЗ - 300 м).

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 0,9 га;

- установление средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 31 чел./га.

ст-ца Краснооктябрьская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 221,6 га ( в том числе за границами населенного пункта);

- плотность населения на территории жилой застройки – 6 чел./га.

В населенном пункте порядка 5% жилых территорий расположено в СЗЗ ремонтно-механической мастерской ООО «Агросоюз» (100 м), зернотока (100 м), нефтепровода (150, 200 м).

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 6,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 288,5 га (рост в 1,3 раза);

- формирование зоны сезонного проживания в размере 16 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га.

х. Красный Партизан

Жилая застройка населенного пункта характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 26,4 га;

- плотность населения на территории жилой застройки – 2 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 21,6 га;

- установление средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га.

х. Москальчук

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 20,8 га (в том числе территории за границами населенного пункта);

- плотность населения на территории жилой застройки – 5 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,6 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 25,2 га (рост в 1,2 раза);

- формирование зоны сезонного проживания в размере 20,3 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га.

ст-ца Новоархангельская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 120,3 га;

- плотность населения на территории жилой застройки – 6 чел./га.

В населенном пункте порядка 10% жилых территорий расположено в СЗЗ СТФ (500 м), бойни (300 м).

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 3,5 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 150,2 га (рост в 1,2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в районе ул. Садовая площадью 13,8 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га.

п. Большевик

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 43,9 га (в том числе территории за границей населенного пункта);

- плотность населения на территории жилой застройки – 9 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 1,8 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 52,7 га (рост в 1, 2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в восточной части населенного пункта площадью 6,8 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га.

п. Пригородный

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории жилой застройки в границах населенного пункта – 61,2 га, в том числе: индивидуальной – 56,6 га, малоэтажной – 4,6 га. За границей населенного пункта расположено 1,6 га территории индивидуальной жилой застройки;

- плотность населения на территории жилой застройки – 22 чел./га.

В населенном пункте порядка 10% жилых территорий расположено в СЗЗ ремонтно-механической мастерской (размер СЗЗ 100 м), пилорамы (100 м), зернотока (100 м).

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 кв. м на человека для многоквартирных жилых домов, для индивидуальных жилых домов исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 16,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 98 га (рост в 1,6 раз), в том числе территории индивидуальной жилой застройки до 94,2 га. Территория малоэтажной жилой застройки, наоборот, сократится до 3,8 га;

- формирование зоны сезонного проживания в размере 1 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать: для индивидуальной жилой застройки - не менее 15 чел./га, для малоэтажной жилой застройки - 65 чел./га.

х. Школьный

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 7,6 га;

- плотность населения на территории жилой застройки – 10 чел./га.

В населенном пункте порядка 30% жилых территорий расположено в СЗЗ свинотоварной фермы №1 ООО «Агросоюз» (500 м), ПС 35/10 кВ «Алексеевская» (50 м).

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,3 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 9,7 га (рост в 1,3 раз);

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га.

п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки – 2,2 га;

- плотность населения на территории жилой застройки – 43 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 6,5 га (рост почти в 3 раза);

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 43 чел./га.

Таким образом, на территории Алексеевского сельского поселения в жилищной сфере следует обозначить следующие проблемы:

- расположение жилищного фонда в х. Школьный, п. Пригородный, ст-це Новоархангельской, ст-це Краснооктябрьской, п. Кирпичный и ст-це Алексеевской на территориях с градостроительными ограничениями, что требует мероприятий по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие;

- средняя жилищная обеспеченность ниже нормативного значения. В связи с этим требуется новое жилищное строительство для достижения нормативного уровня жилищной обеспеченности с учетом прогнозируемого роста численности населения к концу расчетного срока.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Фактические суммарные объемы потребления и приросты потребления теплоэнергии централизованных источников теплоснабжения Алексеевского СП за отопительный период 2014-2015 гг. представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Q, Гкал/час отопление |  |  | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/час | Реализация, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | план на период 2016-2030 гг. |  |  | 2014 год | 2015 год | план на период 2016-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 | Здание МБОУ ООШ №20 | 0,112998 | 0,112998 | 0,112998 | 0,0 | 0,0 | 71,660 | 102,97 | н/д |
| ИТОГО по котельной №22 |  | 0,112998 | 0,112998 | 0,112998 | 0,0 | 0,0 | 71,660 | 102,97 | н/д |
| Котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 | Здание МБОУ СОШ №37 | 0,305854 | 0,305854 | 0,305854 | 0,0 | 0,0 | 489,780 | 277,98 | н/д |
| ИТОГО по котельной №23 |  | 0,305854 | 0,305854 | 0,305854 | 0,0 | 0,0 | 489,780 | 277,98 | н/д |
| Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 | Здание МБДОУ №38 «Ромашка» | 0,097574 | 0,097574 | 0,097574 | 0,0 | 0,0 | 176,010 | 100,03 | н/д |
| ИТОГО по котельной №24 |  | 0,097574 | 0,097574 | 0,097574 | 0,0 | 0,0 | 176,010 | 100,03 | н/д |
| Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 | Здания МБДОУ №27 «Чиполлино» | 0,063922 | 0,063922 | 0,063922 | 0,0 | 0,0 | 112,670 | 61,68 | н/д |
| ИТОГО по котельной №25 |  | 0,063922 | 0,063922 | 0,063922 | 0,0 | 0,0 | 112,670 | 61,68 | н/д |
| Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 | Здания сельского Дома культуры | 0,210407 | 0,210407 | 0,210407 | 0,0 | 0,0 | 130,210 | 198,13 | н/д |
| ИТОГО по котельной №б/н |  | 0,210407 | 0,210407 | 0,210407 | 0,0 | 0,0 | 130,210 | 198,13 | н/д |
| Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 | Здание администрации Алексеевского СП, ООО «Агросоюз» | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО по котельной №б/н |  | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д |

Примечание. Нагрузка на отопление на период с 2016 по 2030 гг. выбрана равная существующим значениям, в связи с тем, что к каждой из котельных подключено по одному зданию (несколько зданий у детского сада) и на перспективу потребители не изменятся и нагрузка останется прежней.

В населенных пунктах: ст-ца Алексеевская, ст-ца Краснооктябрьская, ст-ца. Новоархангельская, п. Большевик, п. Кирпичный, х. Красный Партизан, х. Москальчук, х. Школьный, п. Пригородный, входящих в состав поселения предусмотрено децентрализованное теплоснабжение административных и общественных зданий от индивидуальных газовых котлов. В п. Овощной отопление зданий предусмотрено от индивидуальных котлов и печек, для нужд горячего водоснабжения предусмотрена установка индивидуальных электрических водонагревателей. Для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки теплоснабжение предлагается осуществить от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов.

Если на перспективу будет запланировано строительство централизованных источников тепловой энергии, то для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Расчетные данные и проектные решения подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Алексеевском сельском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения существующих котельных произвести невозможно, из-за отсутствия необходимых данных.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Алексеевского сельского поселения действует 6 котельных, обеспечивающих централизованное теплоснабжение в ст-це Алексеевской, ст-це Краснооктябрьской, п. Пригородный. Котельные оборудованы водогрейными котлами марки «КЧМ-5», «Калард», «ИШМА-80», Ква-0,2 «ДУЭТ», КС-ГВ-50 «ДОН», суммарная установленная тепловая мощность составляет 1,415 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Алексеевского СП представлена в таблице 1.1. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Алексеевского СП осуществляет – ООО «Теплоэнерго».

Существующие зоны действия котельных:

- котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 обеспечивает теплоснабжением здание МБОУ ООШ №20;

- котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 обеспечивает теплоснабжением здание МБОУ СОШ №37;

- котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 обеспечивает теплоснабжением здание МБДОУ №38 «Ромашка»;

- котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 обеспечивает теплоснабжением здания МБДОУ №27 «Чиполлино»;

- котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 обеспечивает теплоснабжением здание сельского дома культуры;

- котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 обеспечивает теплоснабжением здание, в котором располагаются администрация Алексеевского СП, ООО «Агросоюз».

Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, на цели отопления используют бытовые котлы и печи на твердом виде топлива. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

На момент разработки настоящей схемы информация о строительстве централизованных источников тепловой энергии на перспективу отсутствует.

Если на перспективу будет запланировано строительство централизованных источников тепловой энергии, то для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Расчетные данные и проектные решения подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Все индивидуальные жилые дома на территории Алексеевского сельского поселения – одно- и двухэтажная застройка обеспечена теплоснабжением от индивидуальных газовых котлов (АОГВ), также используются отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

В таблице 2.1 представлены расчетные тепловые нагрузки по видам территорий (зон) индивидуальных источников тепловой энергии, расположенных на территории Алексеевского сельского поселения.

Таблица 2.1

| № | Тип функциональной зоны | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ст. Алексеевская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 24 858 | 0,288 | 0,3567 | 0,2175 | 0,862 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 98 348 | 14,156 | 0,0000 | 2,3604 | 16,516 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 14,444 | 0,357 | 2,578 | 17,379 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/год: |  | 21 191 | 349 | 17 177 | 38 717 |  |
|  | п. Большевик |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 188 | 0,002 | 0,0030 | 0,0016 | 0,007 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 8 736 | 1,257 | 0,0000 | 0,2097 | 1,467 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 1,260 | 0,003 | 0,211 | 1,474 |  |
|  | п. Кирпичный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 225 | 0,003 | 0,0036 | 0,0020 | 0,008 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 682 | 0,098 | 0,0000 | 0,0164 | 0,115 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 0,101 | 0,004 | 0,018 | 0,123 |  |
|  | ст. Краснооктябрьская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 6 408 | 0,074 | 0,0920 | 0,0561 | 0,222 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 31 483 | 4,532 | 0,0000 | 0,7556 | 5,287 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 4,606 | 0,092 | 0,812 | 5,510 |  |

Окончание таблицы 2.1

Окончание таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Красный Партизан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 120 | 0,002 | 0,0019 | 0,0011 | 0,004 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 863 | 0,124 | 0,0000 | 0,0207 | 0,145 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 0,126 | 0,002 | 0,022 | 0,149 |  |
|  | х. Москальчук |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 112 | 0,001 | 0,0018 | 0,0010 | 0,004 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 2 542 | 0,366 | 0,0000 | 0,0610 | 0,427 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 0,367 | 0,002 | 0,062 | 0,431 |  |
|  | ст. Новоархангельская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 6 698 | 0,078 | 0,0961 | 0,0586 | 0,232 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 12 805 | 1,843 | 0,0000 | 0,3073 | 2,150 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 1,921 | 0,096 | 0,366 | 2,383 |  |
|  | п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 4 539 | 0,053 | 0,0651 | 0,0397 | 0,157 |  |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 4 925 | 0,709 | 0,0000 | 0,1182 | 0,827 |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 35 480 | 5,107 | 0,0000 | 0,8515 | 5,958 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 5,868 | 0,065 | 1,009 | 6,943 |  |
|  | х. Школьный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 720 | 0,010 | 0,0088 | 0,0008 | 0,020 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 1 611 | 0,232 | 0,0000 | 0,0387 | 0,271 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/год: |  | 0,242 | 0,009 | 0,040 | 0,290 |  |
|  | п. Овощной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 120 | 0,002 | 0,0019 | 0,0011 | 0,004 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 2 175 | 0,313 | 0,0000 | 0,0522 | 0,365 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 0,315 | 0,002 | 0,053 | 0,370 |  |

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Изменение существующей схемы теплоснабжения Алексеевского сельского поселения не предусматривается. Система отопления административных и др. объектов общественного назначения, индивидуальной одно- и двухэтажной застройки будет осуществляться автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов, также используются отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия существующих источников тепловой энергии Алексеевского СП представлены в таблицах 2.2-2.7.

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |
| 2.2 | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |
| 2.9 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |
| 2.10 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | +0,197 | +0,197 | +0,197 |  |
| 2.12 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | +0,042 | +0,042 | +0,042 |  |

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,193 | 0,193 | 0,193 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2.2 | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2.9 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2.10 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | +0,080 | +0,080 | +0,080 |  |
| 2.12 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,113 | -0,113 | -0,113 |  |

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,165 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,165 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,165 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,0825 | 0,0825 | 0,0825 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  |
| 2.2 | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  |
| 2.9 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  |
| 2.10 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | +0,067 | +0,067 | +0,067 |  |
| 2.12 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,0155 | -0,0155 | -0,0155 |  |

Таблица 2.5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |
| 2.2 | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |
| 2.9 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |
| 2.10 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | +0,074 | +0,074 | +0,074 |  |
| 2.12 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,005 | -0,005 | -0,005 |  |

Таблица 2.6

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д 45 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,2475 | 0,2475 | 0,2475 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,210 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2.2 | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,210 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2.9 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,210 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2.10 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,210 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | +0,12 | +0,080 | +0,080 |  |
| 2.12 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,0375 | -0,113 | -0,113 |  |

Таблица 2.7

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.2 | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.9 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.10 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.12 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |

В случае реконструкции или перевооружения котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения (перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения) являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В действующих на территории Алексеевского СП централизованных источниках тепловой энергии отсутствует водоподготовительное оборудование.

Вывод из эксплуатации котлов не планируется, весь набор котлов необходим для поддержания требуемого температурного режима. Имеющийся резерв производственной мощности позволяет увеличить число потребителей, но информация о присоединении к существующим котельных новых потребителей отсутствует.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1. Производительность, состав сооружений водоподготовки и подпитки необходимо уточнить на этапе проектирования.

Таблица 3.1

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Котельная № 22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 | Котельная № 23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 | Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 | Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения (V) | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Установленная производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Фактические собственные нужды ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Требуемая расчетная производительность ВПУ (0,75% от V) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Расчетные собственные нужды ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% от V) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8.2 | - сверхнормативные утечки | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% от V), т/ч | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-), ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Примечание. Согласно данным предоставленным ресурсоснабжающей организации, информация об объемах воды в системе теплоснабжения каждого источника тепловой энергии на момент разработки настойщей схемы отсутствует.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и Тихорецкого муниципального района.

Для обеспечения существующих абонентов централизованной системы теплоснабжения Алексеевского СП планируется осуществление следующих мероприятий:

  - реконструкция и модернизация оборудования существующих котельных в ст-це Алексеевская, ст-це Краснооктябрьская, п. Пригородный;

  - замена и реконструкция изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

  - оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии;

  - усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Схему теплоснабжения Алексеевского сельского поселения на перспективу предлагается оставить без изменения. Планируемую к строительству индивидуальную жилищную застройку (одно- и двухэтажную) предполагается обеспечить теплом от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов. Планируемые к постройке административные здания и др. объекты общественного назначения планируется также обеспечить теплом от индивидуальных источников тепловой энергии (встроенные и пристроенные котельные), работающих на твердом топливе и природном газе.

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии на ближайшую перспективу не предусматривается.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Схему теплоснабжения Алексеевского сельского поселения на перспективу предлагается оставить без изменения.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии предусматривается реконструкция и перевооружение действующих котельных, если существующей мощности будет недостаточно для покрытия тепловых нагрузок, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования.

На момент разработки схемы, информация о мероприятиях по реконструкции централизованных источников тепловой энергии отсутствует.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

На перспективу (до 2030 года) необходимо предусмотреть реконструкцию и техническое перевооружение действующих котельных, если существующей мощности будет недостаточно для обеспечения подключенных абонентов централизованной системы теплоснабжения, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным администрацией и теплоснабжающей организацией Алексеевского СП источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными администрацией и теплоснабжающей организацией Алексеевского СП переоборудование котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории Алексеевского СП источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома (одно- и двухэтажная застройка), культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, административные здания, детские дошкольные и школьные учреждения, объекты коммунального хозяйства и др. объекты общественного назначения предполагается обеспечивать теплом от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов, а также котлов, работающих на твердом виде топлива. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Источник тепловой энергии | Анализ производственной мощности | Существующее положение, 2014 год | План на 2015 гг. | План на 2016-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 63,55 | 63,55 | 63,55 |
| Котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 20,73 | 20,73 | 20,73 |
| Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 40,61 | 40,61 | 40,61 |
| Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 53,62 | 53,62 | 53,62 |
| Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 36,36 | 36,36 | 36,36 |
| Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | н/д | н/д | н/д |

Принятые расчетные данные и проектные решения (перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения) являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Действующие на территории Алексеевского сельского поселения котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС. Изменение температурного графика не целесообразно.

В котельных имеются утвержденные температурные графики.

Рис. 12. Температурный график работы котельной №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение на территории Алексеевского сельского поселения организовано в ст-це Алексеевской, ст-це Краснооктябрьской, п. Пригородный. Источником централизованного теплоснабжения являются 6 котельных. На момент разработки настоящей схемы информация о строительстве новых источников централизованного теплоснабжения на территории Алексеевского СП на перспективу отсутствует. В таблице 4.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности действующих источников тепловой энергии.

Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения, в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию, потребуется в случае увеличения количества абонентов, которые будут подключены к централизованным системам теплоснабжения на перспективу. На данный момент тепловую мощность существующих источников теплоснабжения предлагается оставить без изменений.

Таблица 4.2

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности на 2030 год, Гкал/час* |
| --- | --- | --- |
| Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 | 0,31 | 0,31 |
| Котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 | 0,386 | 0,386 |
| Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 | 0,165 | 0,165 |
| Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 | 0,138 | 0,138 |
| Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 | 0,086 | 0,086 |
| ИТОГО: | 1,415 | 1,415 |

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, также их называют альтернативными – это постоянно существующие ресурсы, для получения которых не требуется значительного количества времени. Кроме этого, многие из них постоянно присутствуют в природе, что позволяет их применять без ограничений.

Эффективные возобновляемые источники энергии образуют и разнообразные биомассы. К таким источникам относятся:

- солома;

- дрова;

- опилки;

- твердые органические отходы;

- жидкие органические отходы;

- брикеты и пеллеты.

Использование биомассы и отходов для комбинированного производства тепла и электроэнергии коммерчески оправдано. Сельскохозяйственные, бытовые и промышленные отходы в настоящее время недоиспользуются для производства энергии. Эксплуатация этих ресурсов с применением доступных современных технологий имеет многочисленные экономические преимущества для промышленных предприятий и муниципалитетов. Она могла бы решить проблему переработки отходов и улучшить энергетическую эффективность. Использование в котельных возобновляемых источников энергии является целесообразным и экономически выгодным мероприятием.

Действующие на территории Алексеевского сельского поселения централизованные источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Действующие на территории Алексеевского сельского поселения централизованные источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, в настоящий момент отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Отопление объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Алексеевского СП, предусматривается от существующих котельных. В связи с чем необходимо предусмотреть реконструкцию существующих тепловых сетей.

Теплоснабжение, планируемых к строительству индивидуальных жилых домов (одно- и двухэтажная застройка), культурно-развлекательных центров, спортивных комплексов, административных зданий, детских дошкольных и школьных учреждений, объектов коммунального хозяйства и др. объектов общественного назначения, предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии (встроенные и пристроенные котельные), работающих на твердом топливе и природном газе, а также от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Поэтому информация по строительству тепловых сетей отсутствует.

Теплоснабжение предприятий местной и развивающихся отраслей промышленности намечается осуществить от собственных источников тепла.

Целесообразно тепловые сети располагать вне проезжей части дорог, улиц, под пешеходными дорожками или по газонам. При замене трубопроводов тепловых сетей на современные, широко применяется бесканальная прокладка в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с оцинкованной оболочкой.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Алексеевского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Отопление объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Алексеевского СП, предусматривается от существующих котельных. В связи с чем необходимо предусмотреть реконструкцию существующих тепловых сетей.

Теплоснабжение, планируемых к строительству индивидуальных жилых домов (одно- и двухэтажная застройка), культурно-развлекательных центров, спортивных комплексов, административных зданий, детских дошкольных и школьных учреждений, объектов коммунального хозяйства и др. объектов общественного назначения, предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии (встроенные и пристроенные котельные), работающих на твердом топливе и природном газе, а также от автономных источников питания – систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Поэтому информация по строительству тепловых сетей отсутствует.

При перекладке тепловых сетей, рекомендуется прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2014-2015 гг. Информация о перспективных топливных балансах до 2030 года представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение, 2014 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 | Котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 | Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 | Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,113 | 0,306 | 0,098 | 0,064 | 0,210 | н/д |
| 2 | Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 88,0 | 516,3 | 200,3 | 141,4 | 155,4 | н/д |
| 2.1 | - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 14,9 | 18,3 | 15,6 | 10,9 | 13,0 | н/д |
| 3 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 73,1 | 498,0 | 184,8 | 130,5 | 142,4 | н/д |
| 3.1 | - в том числе потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 12,3 | 8,2 | 8,8 | 17,8 | 12,2 | н/д |
| 4 | Потери в тепловых сетях от общего объема тепловой энергии | % | 13,98 | 1,6 | 4,39 | 12,59 | 7,85 | н/д |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 60,8 | 489,8 | 176,0 | 112,7 | 130,2 | н/д |
| 5.1 | - полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | - финансируемые из бюджетов различных уровней | Гкал | 60,8 | 489,8 | 176,0 | 112,7 | 130,2 | н/д |
| 5.3 | - население | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | - прочие потребители | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | КПД котельной | % |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Фактический удельный расход топлива | кг у.т. / Гкал | 181,70 | 181,80 | 179,38 | 161,54 | 149,81 | н/д |
| 8 | Вид основного топлива | - | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ |
| 9.1 | Калорийный эквивалент топлива | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Годовой расход условного топлива | т у.т. | 13,75 | 80,71 | 30,90 | 19,64 | 20,02 | н/д |
| 10.1 | Годовой расход натурального топлива | м3 | 11821 | 69402 | 26572 | 16890 | 17218 | н/д |
|  |  |  | Предложения на регулируемый период, 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,113 | 0,306 | 0,098 | 0,064 | 0,210 | н/д |
| 2 | Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2.1 | - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Окончание таблицы 6.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | - в том числе потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | Потери в тепловых сетях от общего объема тепловой энергии | % | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5.1 | - полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5.2 | - финансируемые из бюджетов различных уровней | Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5.3 | - население | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | - прочие потребители | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 6 | КПД котельной | % | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 7 | Фактический удельный расход топлива | кг у.т. / Гкал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 8 | Вид основного топлива | - | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ |
| 9.1 | Калорийный эквивалент топлива | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Годовой расход условного топлива | т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 10.1 | Годовой расход натурального топлива | млн. м3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Перспективное положение (2030 год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная №22, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Первомайская, д. 1 | Котельная №23, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, д. 81 | Котельная №24, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 44 | Котельная №25, п. Пригородный, ул. Центральная, д. 27 | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 45 | Котельная №б/н, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,113 | 0,306 | 0,098 | 0,064 | 0,210 | н/д |
| 2 | Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.1 | - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1 | - в том числе потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Потери в тепловых сетях от общего объема тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.1 | - полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.2 | - финансируемые из бюджетов различных уровней | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.3 | - население | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | - прочие потребители | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 6 | КПД котельной | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Фактический удельный расход топлива | кг у.т. / Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Вид основного топлива | - | природный газ |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Калорийный эквивалент топлива | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.2 | Годовой расход условного топлива | т у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10.1 | Годовой расход натурального топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов, подлежат уточнению в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2015-2030 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020- 2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция зданий существующих котельных, замена котельного, насосного и вспомогательного оборудования, оборудование приборами учета отпускаемой тепловой энергии | 12 000 | - | - | - | - | 1000 | 5 500 | 5 500 |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт существующих теплосетей от котельных, расположенных в ст-це Алексеевской, ст-це Краснооктябрьской, п. Пригородный | 2 500 | - | - | - | 500 | 500 | 750 | 750 |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты | 14 500 | - | - | - | 500 | 1 500 | 6 250 | 6 250 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации на территории Алесеевского сельского поселения Тихорецкого района предлагается:

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей организации | Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения Алексеевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» | система теплоснабжения от источника тепловой энергии, расположенного в станице Алексеевской по - ул. Ленина, д. 44 (котельная №24 МБДОУ №38 «Ромашка»); - ул. Школьная, д. 81 (котельная №23 МОУ СОШ №37); - ул. Ленина, д. 45 (котельная №б/н Сельский дом культуры); в п. Пригородный по ул. Центральная, д. 27 – котельная №25 МДОУ «Чиполлино»; в ст-це Краснооктябрьской по ул. Первомайской, д. 1 – котельная №22 МОУ ООШ №20. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью АПК «Кубаньхлеб» | система теплоснабжения от источника тепловой энергии, расположенного в станице Алексеевской по - ул. Ленина, д. 36 (котельная №б/н); |

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника тепловой энергии на другой не рассматривается, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Алексеевского сельского поселения бесхозных тепловых сетей не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» ____________ Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района

Юридический адрес: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

Глава Алексеевского сельского поселения

Тихорецкого района _______________ Журавлев Д.А.