СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2015 г.

УТВЕРЖДА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЕКСЕЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	9

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

2.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Алексеевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	10

2.1.2.	Описание территорий Алексеевского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	12

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	12

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	14

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……	14

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	34

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	36

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	38

2.1.4.4.1.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Алексеевского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	39

2.1.4.4.2.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	40

2.1.4.4.3.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды…	40

2.1.4.4.4.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения…..	40

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	41

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	41

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Алексеевского сельского поселения.	43

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	46

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	46

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).	48

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.	49

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	50

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.	58

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	58

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Алексеевского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	62

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……..	64

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	64

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды.	65

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами…….	65

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	66

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).	66

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	67

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации……	70

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	70

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам…………	71

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	74

2.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.	74

2.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.	78

2.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта………….	79

2.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке.	80

2.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:	80

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	81

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение…	84

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	84

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Алексеевского сельского поселения.	84

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен………..	84

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	85

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	85

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	85

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	85

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	85

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	86

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	88

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	89

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	90

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	90

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Алексеевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	90

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	90

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	91

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	92

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	92

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	93

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	94

3.1.8.	Описание территорий Алексеевского сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения.	94

3.2.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	95

3.3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	95

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	95

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	96

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	98

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Алексеевскому сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	98

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Алексеевского сельского поселения.	99

3.4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	99

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	99

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	100

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	100

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	101

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	101

3.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	102

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	102

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	103

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	104

3.5.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения….	104

3.5.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территории Алексеевского сельского поселения, где оно отсутствует.	104

3.5.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.	105

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	105

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	105

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Алексеевского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	105

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	106

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	106

3.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	106

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	106

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	107

3.7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	107

3.8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	108

3.9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	109

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого муниципального района Краснодарского края являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- Генеральный план Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны на период до 2025 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Алексеевского сельского поселения.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЕКСЕЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 711-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тихорецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ» образовано в составе муниципального образования Тихорецкий район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Алексеевское сельское поселение.

Алексеевское сельское поселение расположено в западной части Тихорецкого района. С юга и востока поселение граничит с Выселковским районом. На севере поселение имеет общую границу с Тихорецким городским поселением, на северо-западе – с Новорождественским сельским поселением Тихорецкого района. С восточной, юго-восточной и южной стороны Алексеевское сельское поселение граничит с сельскими поселениями Тихорецкого района – Парковским, Юго-Северным, Архангельским.

Административным центром сельского поселения является станица Алексеевская. Станица расположена на левом берегу реки Челбас, в 8 км южнее города Тихорецк.

Автодорожная сеть поселения состоит из автодорог местного и регионального значения. Северо-восточнее поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-29 «Кавказ», севернее проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-06 «станица Журавская – г. Тихорецк», по территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-84 «г. Тихорецк – станица Алексеевская – станица Новоархангельская».

Вдоль восточной границы поселения проходит железнодорожная магистраль «Ростов - Минеральные Воды – Баку», которая обеспечивает основные железнодорожные связи Европейской части России с Каспийским побережьем Кавказа. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Тихорецк.

Общая площадь поселения составляет 14504,51 га.

Количество жителей, по состоянию на 01.01.2015 года составляет 8225 человек.

В состав Алексеевского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- станица Алексеевская;

- хутор Москальчук;

- хутор Школьный;

- станица Новоархангельская;

- хутор Красный партизан;

- поселок Большевик;

- станица Краснооктябрьская;

- поселок Пригородный;

- поселок Овощной;

- поселок Кирпичный.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

    - Описание системы и структуры водоснабжения Алексеевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гидрографическая сеть Алексеевского сельского поселения представлена рекой Челбас и ее притоками. Бассейн р. Челбас расположен в северо-восточной части Краснодарского края и состоит из 13 водотоков. Река протекает по территории Каневского, Ленинградского, Павловского, Тихорецкого и Кавказского районов.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена в северо-восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения являются водоносные горизонты средне-верхнеплиоценовых и понтических отложений.

Водоносный комплекс средне-верхнеплиоценовых отложений (верхняя часть) залегает в интервалах 52-125 м (140 м) представлен он двумя пластами серого мелкозернистого песка, залегающих в интервалах 103-110 м, 119-123 м в толще желто-серой глины. Водообильность этой части комплекса характеризуется дебитами скважин 10-15 м3/час при понижениях уровня воды на 25-36 м. Коэффициент фильтрации равен 1,45 м/сут, водопроводимость – до 40 м2/сут. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 40-48 м. Гидравлический уклон равен 0,002 при северо-западном направлении потока подземных вод.

По химическому составу воды сульфатные и сульфатно-хлоридные натриевые и магниевые, не соответствуют ГОСТу «Вода питьевая» по сухому остатку – до 1,45 л/г и жесткости общей до 10 мг-экв/л. Поэтому вода этой части комплекса, в основном, может использоваться для технического водоснабжения.

Водоносный комплекс средне-верхнеплиоценовых отложений (нижняя часть) залегает в интервале от 125-140 и 290-300 м. Водовмещающие породы представлены пластами серых мелкозернистых песков мощностью 4-10 метров. Количество горизонтов 4-6 при эффективной общей мощности 25-40 метров. Эта часть комплекса характеризуется слабой водообильностью и не представляет практического интереса как источник водоснабжения.

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 12-16 м3/час при понижении уровня 17-35 м. Фильтрационные свойства комплекса характеризуются коэффициентом 2,5 м/сут. Значение водопроводимости равно 95 м2/сут. Пьезометрические уровни устанавливаются в настоящее время на глубинах 40-45 метров. Гидравлический уклон равен 0,002 при северо-западном направлении потока подземных вод.

Водоносный комплекс понтических отложений залегает в интервале 290-320 до 355-370 (495 м) метров и представлен практически одним водоносным горизонтов мощностью 33-50 м. Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески с коэффициентом фильтрации 5,9 м/сут.

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 28-32 м3/час при понижениях уровня воды на 9-40 м. Водопроводимость равна 190 м2/сут. Пьезометрические уровни воды в скважинах при сдаче скважин в эксплуатацию устанавливались на глубине 13-52 м. Гидравлический уклон равен 0,0013 при северо-западном направлении движения подземных вод.

По химическому составу воды гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные натриевые с сухим остатком 0,4-0,5 г/л и общей жесткостью 0,7-4,5 мг-экв/л.

Водоносный комплекс сарматских отложений залегает в интервале 495-580 метров, представлен он пластами тонкозернистых, реже мелкозернистых песков мощностью 1-21 м. Количество горизонтов 7-10 при эффективной мощности 45-60 м.

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 6-30 м3/час при понижениях уровня воды на 25-43 м. Коэффициент фильтрации равен 1,2 м/сут, водопроводимость – 25 м2/сут, пьезопроводность 1×106 м2/сут. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 24-30 м. Гидравлический уклон равен 0,0007 при северо-западном направлении потока подземных вод.

По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, с сухим остатком 0,7-0,8 г/л и жесткостью общей 0,4-0,6 мг-экв/л. Вода этого комплекса не соответствует ГОСТу «Вода питьевая» по цветности – до 300 градусов. В границах рассматриваемого участка согласно протокола ГКЗ СССР №8780 от 19 июля 1981 г. эксплуатационные запасы подземных вод апробированы по категории А+В+С1+С2 в количестве 305,8 тыс. м3/сут.

Основным источником водоснабжения Алексеевского сельского поселения являются подземные воды водоносного комплекса понтических отложений, реже подземные воды водоносного комплекса средне-верхнеплиоценовых отложений (нижняя часть и верхняя часть).

Централизованная система водоснабжения на территории Алексеевского СП организована в следующих населенных пунктах: станица Алексеевская, станица Краснооктябрьская, станица Новоархангельская, поселок Пригородный, поселок Большевик, поселок Овощной, хутор Школьный, хутор Москальчук, поселок Кирпичный. Источником централизованного водоснабжения служат подземные воды 11 действующих артезианских скважин, залегающих на глубине от 93 м до 381 м.

Остальные потребители сельского поселения, не обеспеченные централизованным водоснабжением, на питьевые нужды используют шахтные колодцы и индивидуальные скважины.

На момент разработки настоящей схемы, действующие артезианские скважины не оборудованы сооружениями водоподготовки. Очистка водопроводных сетей и водонапорных башен осуществляется ежеквартально методом хлорирования.

На территории Алексеевского сельского поселения можно выделить 4 эксплуатационные зоны:

- Водоснабжение станицы Алексеевской осуществляется подземной водой. Вода поднимается из 2 артезианских скважин, поступает в водонапорные башни и далее к потребителям.

Водоснабжение станицы Новоархангельской осуществляется подземной водой. Вода забирается из 1 артезианской скважины, поступает в водонапорную башню и далее подается в сеть к потребителям.

Водоснабжение станицы Краснооктябрьской осуществляется подземной водой из 2 артезианских скважин, затем вода поступает в водонапорную башню (одна на две скважины) и далее подается потребителям.

Водоснабжение хутора Москальчук и поселка Кирпичный осуществляется подземной водой. Вода поднимается из 1 артезианской скважины, расположенной на территории х. Москальчук, поступает в водонапорную башню и далее к потребителям. Эксплуатирующей организацией на территории населенных пунктов является Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»;

- Обеспечение питьевой водой поселка Пригородный осуществляется подземной водой из 2 артезианских скважин, затем вода поступает в водонапорные башни и далее поступает в сеть к потребителям.

Водоснабжение поселка Овощной осуществляется от 1 артезианской скважины, затем вода поступает в водонапорную башню и оттуда подается в сеть потребителям. Эксплуатирующей организацией на территории населенных пунктов является Общество с ограниченной ответственностью «АНИ»;

- Питьевое водоснабжение поселка Большевик осуществляется от одной артезианской скважины, из нее вода поступает в водонапорную башню, а затем в сеть к потребителям. Эксплуатирующей организацией на территории поселка является Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению (СК ДТВу-4 ОАО «РЖД»);

- Водоснабжение хутора Школьный организовано от 1 артезианской скважины. Оттуда вода подается в водонапорную башню и далее в разводящую сеть к потребителям. Эксплуатирующей организацией на территории хутора является Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис».

    - Описание территорий Алексеевского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории Алексеевского сельского поселения имеется ряд территорий, которые не охвачены централизованными системами водоснабжения. К таким территориям относятся, территория хутора Красный партизан, а также районы новой застройки, водоснабжение которой осуществляется из собственных источников. Поэтому водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Алексеевского сельского поселения отсутствует.

Систему холодного водоснабжения условно можно разделить на 8 технологических зон:

- Водоснабжение станицы Новоархангельской объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Подземная вода из водозаборной скважины №2895 поступает в водонапорную башню и оттуда подается в разводящую сеть к потребителям.

- Водоснабжение станицы Алексеевской объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Подземная вода поднимается из 2-х водозаборных скважин (№7851 и №7204), не связанных между собой технологически, и поступает в водонапорную башню (для каждой скважины своя) и оттуда подается в разводящую сеть к потребителям.

- Водоснабжение станицы Краснооктябрьской объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Подземная вода поднимается из 2-х водозаборных скважин (№5883 и №7188), не связанных между собой технологически, и поступает в 1 водонапорную башню и оттуда подается в разводящую сеть к потребителям.

- Водоснабжение хутора Москальчук и поселка Кирпичный объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Подземная вода из водозаборной скважины №30254, расположенной на территории х. Москальчук поступает в водонапорную башню и оттуда подается в разводящую сеть к потребителям.

- Водоснабжение поселка Большевик (ст. Шохры железной дороги) объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Подземная вода из водозаборной скважины №76431 поступает в водонапорную башню и оттуда подается в разводящую сеть к потребителям. Протяженность водопроводных сетей на территории станицы составляет 3,11 км.

- Водоснабжение поселка Пригородный объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Подземная вода поднимается из 2-х водозаборных скважин (№3276 и №6641), не связанных между собой технологически, и поступает в водонапорную башню (для каждой скважины своя) и оттуда подается в разводящую сеть к потребителям. Протяженность водопроводных сетей на территории поселка Пригородный составляет 13,8 км.

- Водоснабжение поселка Овощной объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Подземная вода из водозаборной скважины №76431 поступает в водонапорную башню и оттуда подается в разводящую сеть к потребителям. Протяженность водопроводных сетей на территории поселка составляет 1,1-1,2 км.

- Водоснабжение хутора Школьный объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Подземная вода из водозаборной скважины №6689 поступает в водонапорную башню и оттуда подается в разводящую сеть к потребителям.

На момент разработки настоящей схемы в Алексеевском сельском поселении имеется ряд территорий, на которых отсутствует централизованное водоснабжение. К таким территориям относятся: хутор Красный партизан, а также часть территорий населенных пунктов, на которых осуществляется новая жилищная застройка, также можно отнести районы, на которых централизованное водоснабжение затруднено в силу географического расположения. Водоснабжение данных территорий осуществляется от шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Централизованным водоснабжением обеспечено около 85% населения Алексеевского сельского поселения, бюджетные и прочие потребители обеспечены централизованным водоснабжением на 100%.

Артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети на территории станицы Новоархангельской, станицы Алексеевской, станицы Краснооктябрьской находятся в собственности ООО «Энергосервис»; артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети на территории хутора Москальчук находятся в собственности администрации Алексеевского сельского поселения; артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети, расположенные на территории поселка Пригородный и поселка Овощной находятся в собственности ООО «АНИ»; артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети, расположенные на территории поселка Большевик находятся в собственности ОАО «РЖД» СК ДТВу-4, артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети в хуторе Школьный находятся в собственности ООО АПК «Кубаньхлеб».

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водозаборная скважина №2895 расположена в ст-це Новоархангельской, по улице Калинина, в 28 метрах по направлению на юго-восток от жилого дома 76. Дорожки к сооружениям на территории имеют твердое покрытие.

Рис. 2.1. Территория артезианской скважины №2895, ст-ца Новоархангельская.

Водозаборная скважина №2895 пробурена станком 1Б-15В в 1968 г. Скважина расположена в железобетонном колодце, глубиной 2 м, устье скважины забетонировано и загерметизировано, затрубное пространство направляющей колонны диаметром 200 мм зацементировано в интервале 0,0-145,55 м. Колодец закрыт железной крышкой люка. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 6-16-140. Фильтр сетчатый, труба с отверстиями 20 мм в количестве 365 шт. на один погонный метр. На трубе обмотана нержавеющая проволока диаметром 3 мм с шагом витка 1,5 см и затем обшита сеткой нержавеющей №48, сетка сверху обмотана проволокой с шагом витка 2-2,5 см. В 16,8 м от скважины в юго-западном направлении расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода. В 5 м от скважины в северо-западном направлении расположена щитовая. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, счетчик проверен и опломбирован.

На момент обследования водозаборная скважина №2895 находилась в рабочем состоянии. Высоких зеленых насаждений на территории площадки нет, территория регулярно приводится в порядок, осуществляется покос травы. Территория водозабора огорожена бетонными столбами и обтянута колючей проволокой, что исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения ст. Новоархангельской.

Водозаборная скважина №5883 расположена в сельском округе ст-цы Алексеевской, в 237 метрах по направлению на юг от жилого дома №134 по улице Мира ст-цы Краснооктябрьской. Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.2. Территория артезианской скважины №5883, ст-ца Краснооктябрьская.

Водозаборная скважина №5883 пробурена станком 1Б-15В в 1979 г. Ограждение площадки отсутствует. Скважина расположена в железобетонном колодце, глубиной 2 м, устье скважины забетонировано и загерметизировано, затрубное пространство направляющей колонны диаметром 219 мм зацементировано в интервале 0,00-120,4 м. Колодец закрыт железной крышкой люка. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 8-16-140. Фильтр сетчатый, труба с отверстиями 20 мм в количестве 365 шт. на один погонный метр. На трубе обмотана нержавеющая проволока диаметром 3 мм с шагом витка 1,5 см и затем обшита сеткой нержавеющей №48, сетка сверху обмотана проволокой с шагом витка 2-2,5 см. В 19,1 м от скважины в северо-западном направлении расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода. В 13,6 от скважины в юго-западном направлении расположена щитовая. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, счетчик проверен и опломбирован.

На момент обследования водозаборная скважина №5883 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.2 на территории площадки артезианской скважины имеются высокие зеленые насаждения и трава, однако покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора не огорожена, что не исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора, однако имеется разработанный проект зон санитарной охраны. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить как удовлетворительное, отсутствуют видимые утечки воды. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения ст. Краснооктябрьской.

Водозаборная скважина №7188 расположена в 91 метре по направлению на юго-запад от жилого дома №134 по улице Мира ст-цы Краснооктябрьской. Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.3. Территория артезианской скважины №7188, ст-ца Краснооктябрьская.

Водозаборная скважина №7188 пробурена станком 1Б-15В в 1988 г. Ограждение площадки отсутствует. Скважина расположена в железобетонном колодце, глубиной 2 м, устье скважины забетонировано и загерметизировано, затрубное пространство направляющей колонны диаметром 325 мм зацементировано в интервале 0,0-12,0 м. Колодец закрыт железной крышкой люка. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 6-16-140. Фильтр сетчатый, труба с отверстиями 20 мм в количестве 365 шт. на один погонный метр. На трубе обмотана нержавеющая проволока диаметром 3 мм с шагом витка 1,5 см и затем обшита сеткой нержавеющей №48, сетка сверху обмотана проволокой с шагом витка 2-2,5 см. Вода из артезианской скважины подается в водонапорную башню, расположенную рядом со скважиной №5883 ст. Краснооктябрьской. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, счетчик проверен и опломбирован.

На момент обследования водозаборная скважина №7188 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.3 на территории площадки артезианской скважины имеются высокие зеленые насаждения и трава, однако покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора не огорожена, что не исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора, однако имеется разработанный проект зон санитарной охраны. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить как удовлетворительное, отсутствуют видимые утечки воды, тем не менее, на подающем трубопроводе за пределами колодца наблюдались небольшие утечки на трубе. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения ст. Краснооктябрьской.

Водозаборная скважина №7204 расположена в ст-це Алексеевская, ул. Школьная, 70. Подъезд к скважине представлен грунтовой дорогой. Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.4. Территория артезианской скважины №7204, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, 70.

Водозаборная скважина №7204 пробурена станком 1Б-15В в 1989 г. Площадка расположения водозаборной скважины ограждена забором в виде сетки рабицы высотой 2,0 м, ворота закрываются на замок. Скважина расположена в железобетонном колодце, глубиной 2 м, устье скважины забетонировано и загерметизировано, затрубное пространство направляющей колонны диаметром 273 мм зацементировано в интервале 0,0-150,0 м. Колодец закрыт железной крышкой люка. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 6-16-140. Фильтр сетчатый, труба с отверстиями 20 мм в количестве 365 шт. на один погонный метр. На трубе обмотана нержавеющая проволока диаметром 3 мм с шагом витка 1,5 см и затем обшита сеткой нержавеющей №48, сетка сверху обмотана проволокой с шагом витка 2-2,5 см. В 38,7 м от скважины в южном направлении расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода. В 29,9 м от скважины в юго-восточном направлении расположена щитовая. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, счетчик проверен и опломбирован.

На момент обследования водозаборная скважина №7204 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.4 высокие зеленые насаждения на территории площадки присутствуют, территория регулярно приводится в порядок, осуществляется покос травы. Территория водозабора огорожена столбами с сеткой рабицой, однако имеются пролеты, где полностью отсутствует сетка, что не исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить как удовлетворительное, присутствуют небольшие утечки воды. Также на колодце отсутствует крышка люка, в связи с чем, колодец зарастает, туда попадает мусор. Также можно отметить, что колодец находится в плохом состоянии, происходит постепенное разрушение стенок. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения ст-цы Алексеевской.

Водозаборная скважина №7851 расположена в сельском округе ст-цы Алексеевской, в 132 метрах по направлению на северо-запад от жилого дома №143-а по ул. Космонавтов ст-цы Алексеевской. Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.5. Территория артезианской скважины №7851, ст-ца Алексеевская, ул. Космонавтов, 134.

Водозаборная скважина №7851 пробурена станком 1Б-15В в 1992 г. Ограждение площадки отсутствует. Скважина расположена в железобетонном колодце, глубиной 2 м, устье скважины забетонировано и загерметизировано, затрубное пространство направляющей колонны диаметром 219 мм зацементировано в интервале 0,0-85,0 м. Колодец закрыт железной крышкой люка. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 6-16-140. Фильтр сетчатый, труба с отверстиями 20 мм в количестве 365 шт. на один погонный метр. На трубе обмотана нержавеющая проволока диаметром 3 мм с шагом витка 1,5 см и затем обшита сеткой нержавеющей №48, сетка сверху обмотана проволокой с шагом витка 2-2,5 см. В 10,7 м от скважины в северо-восточном направлении расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода. В 23,1 м от скважины в северо-восточном направлении расположена щитовая. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, счетчик проверен и опломбирован.

На момент обследования водозаборная скважина №7851 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.5 на территории площадки артезианской скважины имеются высокие зеленые насаждения и трава, однако покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора не огорожена, что не исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить, как удовлетворительное, присутствуют небольшие утечки воды. Также на колодце не установлена крышка люка, в связи с чем, колодец зарастает, туда попадает мусор. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения ст-цы Алексеевской.

Водозаборная скважина №30254 расположена на территории хутора Москальчук. Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.6. Территория артезианской скважины №30254, х. Москальчук.

Водозаборная скважина №30254 пробурена в 2009 г. Ограждение площадки отсутствует. Скважина расположена в колодце, глубиной 2 м, устье скважины забетонировано и загерметизировано. Колодец закрыт железной крышкой люка. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 8-16-140. На территории водозабора также расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода, и щитовая. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, счетчик проверен и опломбирован.

На момент обследования водозаборная скважина №30254 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.6 на территории площадки артезианской скважины имеются высокие зеленые насаждения и трава, однако покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора не огорожена, что не исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить, как удовлетворительное, отсутствуют видимые утечки воды. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения х. Москальчук.

Водозаборная скважина №6641 расположена на территории поселка Пригородный. Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.7. Территория артезианской скважины №6641, п. Пригородный.

Водозаборная скважина №6641 пробурена в 1983 г. Ограждение площадки отсутствует. Скважина расположена в колодце, глубиной 2 м, устье скважины забетонировано и загерметизировано. На колодце отсутствует крышка люка. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 6-10-140. На территории водозабора также расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, счетчик проверен и опломбирован.

На момент обследования водозаборная скважина №6641 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.7 на территории площадки артезианской скважины отсутствуют высокие зеленые насаждения и трава. Покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора не огорожена, имеется окантовка траншеей, что не исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить, как удовлетворительное, отсутствуют видимые утечки воды, однако наблюдается засоренность мусором и травой, частичное обрушение стенки колодца. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения п. Пригородный.

Водозаборная скважина №3276 расположена на территории поселка Пригородный. Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.8. Территория артезианской скважины №3276, п. Пригородный.

Водозаборная скважина №3276 пробурена в 1978 г. Площадка ограждена бетонными столбами и обтянута сеткой рабицой. Скважина расположена в железобетонном колодце, устье скважины забетонировано и загерметизировано. Колодец закрыт металлической крышкой. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 8-25-110. На территории водозабора также расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, счетчик проверен и опломбирован.

На момент обследования водозаборная скважина №3276 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.8 на территории площадки артезианской скважины отсутствуют высокие зеленые насаждения и трава. Высокие зеленые насаждения присутствуют по краю территории водозабора. Покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора огорожена, однако имеются пролеты, на которых отсутствует сетка, что не исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить, как удовлетворительное, отсутствуют видимые утечки воды. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения п. Пригородный.

Водозаборная скважина №6635 расположена на территории поселка Овощной. Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.9. Территория артезианской скважины №6635, п. Овощной.

Водозаборная скважина №6635 пробурена в 1983 г. Территория ограждена бетонными столбами. Скважина расположена в железобетонном колодце, устье скважины забетонировано и загерметизировано. Колодец закрыт металлической крышкой. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 6-10-140. На территории водозабора также расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер, но находится в неисправном техническом состоянии, планируется замена.

На момент обследования водозаборная скважина №6635 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.9 на территории площадки артезианской скважины отсутствуют высокие зеленые насаждения и трава. Покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора огорожена, однако имеются только столбы, которые не обтянуты ни сеткой, ни колючей проволокой, что не исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить, как удовлетворительное, отсутствуют видимые утечки воды, однако в колодце присутствует вода. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения п. Овощной.

Водозаборная скважина №6689 расположена южнее хутора Школьный на территории свинотоварной фермы №1 ООО «Агросоюз». Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.10. Территория артезианской скважины №6689, х. Школьный.

Территория вокруг артезианской скважины №6689 ограждена металлическим забором и обтянута сеткой рабицой. Забор имеет ворота, которые закрываются на замок. Скважина расположена в железобетонном колодце, устье скважины забетонировано и загерметизировано. Колодец закрыт металлической крышкой. В скважине установлен погружной насос. На территории водозабора также расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода и щитовая. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер.

На момент обследования водозаборная скважина №6689 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.10 на территории площадки артезианской скважины отсутствуют высокие зеленые насаждения, частично выкошена трава. Покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора огорожена, забор имеет ворота, закрывающиеся на замок, что исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить, как хорошее, отсутствуют видимые утечки воды. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения х. Школьный.

Водозаборная скважина №76431 расположена на территории поселка Большевик (станция Шохры железной дороги). Дорожки к сооружениям на территории водозабора имеют твердое покрытие.

Рис. 2.11. Территория артезианской скважины №76431, п. Большевик (станция Шохры ж/д).

Водозаборная скважина №76431 пробурена в 1974 г. Территория площадки ограждена железобетонными плитами. Ограждение имеет железные ворота, которые закрываются на замок. Скважина расположена в колодце. Колодец закрыт металлической крышкой. В скважине установлен погружной насос типа ЭЦВ 6-10-110. На территории водозабора также расположена водонапорная башня Рожновского, куда подается вода. Для учета количества отбираемой воды на скважине установлен водомер.

На момент обследования водозаборная скважина №76431 находилась в рабочем состоянии. Как видно на рис. 2.11 на территории площадки артезианской скважины отсутствуют высокие зеленые насаждения и трава. Покос травы, уборка мусора и благоустройство территории производится регулярно. Территория водозабора огорожена, забор имеет ворота, закрывающиеся на замок, что исключает попадания посторонних лиц на территорию водозабора. Также на заборе имеется надпись о том, что это санитарная зона и вход посторонним запрещен. Состояние запорной арматуры в колодце можно оценить, как хорошее. Режим эксплуатации скважины автоматический, периодический. Вода используется для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и производственного водоснабжения п. Большевик.

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения Алексеевского сельского поселения, представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование, местонахождение водозабора | Год бурения | Глубина, м | Мощность водозабора (дебит), м3/час | Наличие приборов учета воды | Состав сооружений установленного оборудования | Износ, % | Наличие ЗСО (ограждения) | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Артезианская скважина №2895, ст-ца Новоархангельская | 1968 | 360 | 30,0 | есть, СТВХ-65 | Фильтровая колонна состоит из труб 125 мм; фильтр сетчатый; водонапорная башня с металлическим расширительным баком, высотой 20,0 м. и объемом 25 м3; кирпичный колодец глубиной 2,0 м.; кирпичный колодец глубиной 2,0 м.; 1-этажная щитовая, кирпичная; в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-16-140 | 30 (по состоянию на 13.03.2009) | имеется | ООО «Энергосервис» | ООО «Энергосервис» |
| Артезианская скважина №7851, ст-ца Алексеевская, ул. Космонавтов, 134 | 1992 | 129 | 25,0 | есть, СТВХ-80 | Фильтровая колонна состоит из стальных труб Ø168 мм; фильтр сетчатый №1 и №2: сетка №48 из нержавеющей стали галунного плетения; водонапорная башня металлическая с расширительным баком, высотой 17,0 м. и объемом 25 м3; кирпичный колодец глубиной 1,5 м.; кирпичный колодец глубиной 2,0 м.; 1-этажная щитовая, кирпичная; в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-16-140 | 20 (по состоянию на 13.03.2009) | отсутствуют, проект зон санитарной охраны разработан | ООО «Энергосервис» | ООО «Энергосервис» |
| Артезианская скважина №7204, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, 70 | 1989 | 315 | 20,0 | есть, СТВХ-80 | Фильтровая колонна состоит из труб Ø168 мм; фильтр сетчатый: сетка №48 латунная галунного плетения; водонапорная башня высотой 22,0 м. и объемом 25 м3; кирпичный колодец глубиной 2,0 м.; щитовая, 1-этажная, кирпичная; в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 8-16-140 | 40 (по состоянию на 02.08.2011) | имеется | ООО «Энергосервис» | ООО «Энергосервис» |

Продолжение таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №5883, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Мира | 1979 | 315 | 35,0 | есть, СТВХ-80 | Фильтровая колонна состоит из труб Ø146 мм; фильтр сетчатый: сетка №48 нержавеющая галунного плетения; вода подается в одну водонапорную башню объемом 25 м3 совместно с водой из скважины №7188, башня металлическая с расширительным баком, высотой 20,0 м.; 1-этажная щитовая, кирпичная; в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 8-16-140 | 40 (по состоянию на 02.08.2011) | отсутствуют, проект зон санитарной охраны разработан | ООО «Энергосервис» | ООО «Энергосервис» |
| Артезианская скважина №7188, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Мира | 1988 | 93 | 20,0 | есть, СТВХ-80 | Фильтровая колонна состоит из стальных труб Ø168 мм; фильтр сетчатый №1 и №2: сетка №48 латунная галунного плетения; вода подается в одну водонапорную башню объемом 25 м3 совместно с водой из скважины №5883; в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-16-140 | 50 (по состоянию на 13.03.2009) | отсутствуют, проект зон санитарной охраны разработан | ООО «Энергосервис» | ООО «Энергосервис» |
| Артезианская скважина №30254, х. Москальчук | 2009 |  | 14,0 | есть, СТВХ-80 | Артезианская скважина, водонапорная башня объемом 25 м3, в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 8-16-140 | нет данных | отсутствуют, проект зон санитарной охраны разработан | ООО «Энергосервис» | Администрация Алексеевского СП |
| Артезианская скважина №3276, п. Пригородный | 1978 | 381 | 25,0 | есть | Артезианская скважина, водонапорная башня объемом 16 м3, в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 8-25-110 | 25 | имеется | ООО «АНИ» |  |
| Артезианская скважина №6641, п. Пригородный | 1983 | 345 | 20,0 | есть | Артезианская скважина, водонапорная башня объемом 25 м3, в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-140 | 25-30 | имеется (окантовка траншеей) | ООО «АНИ» |  |

Окончание таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №6635, п. Овощной | 1983 | 341 | 20,0 | есть (требует замены) | Артезианская скважина, водонапорная башня объемом 25 м3, в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-140 | 25-30 | имеется (только столбы) | ООО «АНИ» |  |
| Артезианская скважина №76431, п. Большевик (ст. Шохры ж/д) | 1974 | 360 | 37,38 | есть | Артезианская скважина, водонапорная башня объемом 25 м3, в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-110 | нет данных | имеется | СК ДТВу-4 ОАО «РЖД» | СК ДТВу-4 |
| Артезианская скважина №6689, х. Школьный | н/д | н/д | н/д | есть | н/д |  | имеется | ООО АПК «Кубаньхлеб» | ООО АПК «Кубаньхлеб» |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Необходимо предусмотреть мероприятия по привидению зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На территории Алексеевского сельского поселения источником водоснабжения служат подземные воды. Вода на нужды населения, бюджетных организаций, производственные и прочие нужды поднимается из 11 действующих артезианских скважин. Водоподготовительные установки и сооружения очистки на территории скважин отсутствуют. Ежеквартально производится дезинфекция и очистка водонапорных башен и водопроводной сети методом хлорирования.

Данные лабораторных анализов качества питьевой воды подаваемой потребителям ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергосервис» представлены в таблице 2.2 (микробиологические исследования) и таблице 2.3 (санитарно-гигиенические исследования).

Плановые дезинфекции резервуара запаса воды и разводящей водопроводной сети проводятся согласно инструкции в соответствии с графиком дезинфекций.

Предварительно производится механическая очистка резервуара, удаление осадка. Промывка и заполнение раствором дезинфицирующих средств. Водопроводную разводящую сеть заполняют дезинфицирующим раствором через водонапорную башню.

Аварийные дезинфекции проводятся в случаях прорыва водопровода (после устранения и промывки трубопровода).

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование пробы, обозначение НД | Определяемые показатели | Результат исследований | Величина допустимого уровня; единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |
| 725 | Питьевая вода в/колонка ул. 50 лет Советской власти СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.3 | Общее микробиологическое число | менее 1 | н/б 50 КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  |  | Общие колиморфные бактерии | отсутствуют в 100 мл | Отсутствие в 100 мл |  |
|  |  | Термотолерантные колиморфные бактерии | отсутствуют в 100 мл | Отсутствие в 100 мл |  |
| 726 | Питьевая вода в/колонка ул. Озерная СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.3 | Общее микробиологическое число | менее 1 | н/б 50 КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  |  | Общие колиморфные бактерии | отсутствуют в 100 мл | Отсутствие в 100 мл |  |
|  |  | Термотолерантные колиморфные бактерии | отсутствуют в 100 мл | Отсутствие в 100 мл |  |

Окончание таблицы 2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 727 | Питьевая вода в/колонка ул. Мира СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.3 | Общее микробиологическое число | менее 1 | н/б 50 КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  |  | Общие колиморфные бактерии | отсутствуют в 100 мл | Отсутствие в 100 мл |  |
|  |  | Термотолерантные колиморфные бактерии | отсутствуют в 100 мл | Отсутствие в 100 мл |  |

Таблица 2.3

| Наименование образца | Наименование показателя | Допустимые уровни (не более) | Результат исследований | Погрешность | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |
| 752. Вода питьевая в/колонка ул. 50 лет Советской власти Код 2.790.1-2.1.3.15/03.1. | Привкус | 2 баллов | 0 |  | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах 20 и 60 град | 2 баллов | 0 |  | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 20 град. | 10,0 | 1,0 | ГОСТ 31868-2012 |
|  | Мутность | 2,6 ЕМФ/дм3 | 1,0 | 0,1 | ГОСТ 3351-74 |
|  | рН (водород. показ.) | 6,0-9,0 ед. рН | 7,2 | 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1.2.3.4-121-97 |
|  | Железо | 0,3 мг/дм3 | 0,075 | 0,015 | ГОСТ 4011-72 |
| 753. Вода питьевая в/колонка ул. Озерная Код 2.791.1-2.1.3.15/03.1 | Привкус | 2 баллов | 0 |  | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах 20 и 60 град | 2 баллов | 0 |  | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 20 град. | 10,0 | 1,0 | ГОСТ 31868-2012 |
|  | Мутность | 2,6 ЕМФ/дм3 | 1,0 | 0,1 | ГОСТ 3351-74 |
|  | рН (водород. показ.) | 6,0-9,0 ед. рН | 7,2 | 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1.2.3.4-121-97 |
|  | Железо | 0,3 мг/дм3 | 0,093 | 0,018 | ГОСТ 4011-72 |
| 754. Вода питьевая в/колонка ул. Мира Код 2.792.1-2.1.3.15/03.1 | Привкус | 2 баллов | 0 |  | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах 20 и 60 град | 2 баллов | 0 |  | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 20 град. | 10,0 | 1,0 | ГОСТ 31868-2012 |
|  | Мутность | 2,6 ЕМФ/дм3 | 1,0 | 0,1 | ГОСТ 3351-74 |
|  | рН (водород. показ.) | 6,0-9,0 ед. рН | 7,2 | 0,1 ед. рН | ПНД Ф 14.1.2.3.4-121-97 |
|  | Железо | 0,3 мг/дм3 | 0,07 | 0,014 | ГОСТ 4011-72 |

Протокол №790-792 «Протокол испытаний воды питьевой» от 08.04.2015 г. Дата отбора пробы 31.03.2015 г. Согласно протоколу: проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно данным, предоставленным ресурсоснабжающей организации СК ДТВУ-4 ОАО «РЖД», осуществляющей централизованное водоснабжение на территории поселка Большевик, питьевая вода по своим качественным характеристикам соответствует требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно данным, предоставленным ресурсоснабжающей организации ООО «АНИ», осуществляющей централизованное водоснабжение на территории поселка Пригородный и поселка Овощной, питьевая вода по своим качественным характеристикам соответствует требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть х. Школьный, оценить невозможно из-за отсутствия необходимой информации.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории Алексеевского сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из 11 действующих водозаборных скважин. Из скважин вода попадает в водонапорные башни и далее в разводящую сеть к потребителям. В составе артезианских скважин используются насосы марки «ЭЦВ» различной производительности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса, количество | Дата установки или последней замены | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Износ, % | Удельный расход электрической энергии подъем и подачу 1 м3 питьевой воды |
| Артезианская скважина №2895 ст-ца Новоархангельская | ЭЦВ 6-16-140, 1 шт. | 02.05.2015 | 16 | 140 | 11 | нет данных | 0,777 кВт/м3 |
| Артезианская скважина №7851, ст-ца Алексеевская, ул. Космонавтов, 134 | ЭЦВ 6-16-140, 1 шт. | 26.04.2015 | 16 | 140 | 11 | нет данных |  |
| Артезианская скважина №7204, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, 70 | ЭЦВ 6-16-140, 1 шт. | 19.03.2014 | 16 | 140 | 11 | нет данных |  |
| Артезианская скважина №5883, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Мира | ЭЦВ 8-16-140, 1 шт. | 2013 год | 16 | 140 | 11 | нет данных |  |
| Артезианская скважина №7188, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Мира | ЭЦВ 6-16-140, 1 шт. | 2013 год | 16 | 140 | 11 | нет данных |  |
| Артезианская скважина №30254, х. Москальчук | ЭЦВ 8-16-140, 1 шт. | 24.05.2013 | 16 | 140 | 11 | нет данных |  |
| Артезианская скважина №3276, п. Пригородный | ЭЦВ 8-25-110, 1 шт. | 2015 год | 25 | 110 | 13 | нет данных | ~1,92 кВт/м3 |
| Артезианская скважина №6641, п. Пригородный | ЭЦВ 6-10-140, 1 шт. | 2015 год | 10 | 140 | 6,3 | нет данных |  |
| Артезианская скважина №6635, п. Овощной | ЭЦВ 6-10-140, 1 шт. | 2015 год | 10 | 140 | 6,3 | нет данных | ~2,0 кВт/м3 |
| Артезианская скважина №76431, п. Большевик (ст. Шохры ж/д) | ЭЦВ 6-10-110, 1 шт. | нет данных | 1,56 | 2,1 | 6,0 | 50 | 1,5 кВт/м3 |
| Артезианская скважина №6689, х. Школьный | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нет данных | н/д |

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Протяженность водопроводных сетей на территории Алексеевского сельского поселения, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации – 104,71 км. Основная часть водопроводной сети закольцована, но имеются и тупиковые отводы.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенных пунктах: ст-ца Алексеевская, ст-ца Краснооктябрьская, х. Москальчук, ст-ца Новоархангельская, п. Пригородный, х. Школьный, п. Овощной и п. Большевик в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут; перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже, указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч).

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них менее 5 тыс. чел. относятся к III категории.

Водопроводные сети на территории станицы Новоархангельской, станицы Алексеевской, станицы Краснооктябрьской находятся в собственности ООО «Энергосервис»; водопроводные сети на территории хутора Москальчук находятся в собственности администрации Алексеевского сельского поселения; водопроводные сети, расположенные на территории поселка Пригородный и поселка Овощной находятся в собственности ООО «АНИ»; водопроводные сети, расположенные на территории поселка Большевик находятся в собственности ОАО «РЖД» СК ДТВу-4, водопроводные сети в хуторе Школьный находятся в собственности ООО АПК «Кубаньхлеб».

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование населенного пункта, месторасположение трубопроводов | Протяженность, км | Диаметр труб, мм | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть, ст-ца Новоархангельская, ст-ца Алексеевская, ст-ца Краснооктябрьская, х. Москальчук | 86,6 | от 50 до 220 | асбест. ПЭ, железо | подземный | около 1 м | с 1970 | около 47 |
| Водопроводная сеть, х. Школьный | н/д | н/д | н/д | подземный | н/д | н/д | н/д |
| Водопроводная сеть, п. Пригородный | 13,8 | от 50 до 100 | чугун асбестоцемент сталь ПЭ | подземный | около 1 м | с 1978 | 20 20 50 30 |
| Водопроводная сеть, п. Овощной | 1,1-1,2 | от 50 до 89 | чугун ПЭ | подземный | около 1 м | 1983-2009 | 40 10 |
| Водопроводная сеть, п. Большевик (ст. Шохры ж/д) | 3,11 | 100 | сталь | подземный | до 1 м | с 1970 | 50 |
| ВСЕГО по Алексеевскому СП | 104,71* |  |  |  |  |  |  |

Примечание. * - протяженность сетей указана без учета протяженности сетей на территории хутора Школьный из-за отсутствия данных.

Износ водопроводных сетей составляет от 10% до 50%. На текущий момент техническое состояние распределительных сетей водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения можно оценить, как удовлетворительное, однако требуется немедленная перекладка отдельных участков водопроводных сетей.

Водопроводная сеть в поселке Пригородный была построена без учета рельефа местности населенного пункта, в связи с чем, в настоящее время наблюдается большая нехватка воды, особенно в летнее время. Это обусловлено тем, что во время проектирования и строительства водопроводной сети, врезка оказалась в пониженной точке. Поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по переносу водопровода (точки врезки) на более высокий участок рельефа. Что в свою очередь также позволит сэкономить часть электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям, а также снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети и позволит в дальнейшем избежать прорывов на сетях.

Рекомендуется при перекладке использование трубопроводов из полимерных материалов, которые не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

        - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Алексеевского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время в Алексеевском сельском поселении имеется ряд технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении. Основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- высокий технический износ водозаборных скважин, связанный с большой нагрузкой на систему водоснабжения. Вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижения дебита;

- высокий технический износ водопроводных сетей, требуется немедленная перекладка отдельных участков трубопроводов;

- трубопроводы не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети, замену необходимо произвести с увеличением диаметров трубопроводов, необходимо заново произвести гидравлический расчет;

- высокие потери воды на водопроводных сетях – от 20% до 50%, большое количество утечек и аварий на водопроводных сетях;

- отсутствие на водозаборных узлах сооружений, станций очистки и подготовки воды;

- отсутствие производственных мощностей на водозаборах, дебит скважин невысок, для покрытия потребности в воде необходимо увеличение количества артезианских скважин;

- в летнее время существует серьезная нехватка воды у потребителей;

- в п. Пригородный существует необходимость в перекладке трубопровода, существующая врезка находится в пониженной точке рельефа, в связи с чем, особенно в летнее время, острой проблемой является нехватка питьевой воды;

- высокие затраты электрической энергии на подъем и транспортировку воды в связи с большим процентом потерь воды на водопроводных сетях;

- необходимо приведение зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- необходимо произвести обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

        - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Алексеевского сельского поселения отсутствует.

        - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Алексеевского сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине – от 90 см до 2,0 м. от поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных температур.

        - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети на территории станицы Новоархангельской, станицы Алексеевской, станицы Краснооктябрьской находятся в собственности ООО «Энергосервис»; артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети на территории хутора Москальчук находятся в собственности администрации Алексеевского сельского поселения; артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети, расположенные на территории поселка Пригородный и поселка Овощной находятся в собственности ООО «АНИ»; артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети, расположенные на территории поселка Большевик находятся в собственности ОАО «РЖД» СК ДТВу-4, артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети в хуторе Школьный находятся в собственности ООО АПК «Кубаньхлеб».

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Алексеевского сельского поселения на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Алексеевского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников водоснабжения и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Алексеевского сельского поселения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

| Группа | Целевые показатели на 2015 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень показателей | ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, ст-ца Краснооктябрьская, х. Москальчук | п. Пригородный | п. Овощной | п. Большевик (ст. Шохры ж/д) | х. Школьный |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 40,1 | 0,4 | 0,01 | 1,5 | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./год). | много |  | 0 | 1 | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | до 47% | 20-50 | 10-30 | 50 | н/д |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | отсутствуют | нет | нет | 0 | н/д |
|  | 2. Количество обслуживаемых абонентов | 4988 | 1250 | 125 | 476 | н/д |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |
|  | население | 64,4 | 70 | 40 | 80 | н/д |
|  | промышленные объекты | нет | 100 | нет | нет | н/д |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/д | 100 | нет | нет | н/д |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи % |  | 0 | 0 | 0 | н/д |
|  | 2. Утечка и неучтенный расход воды, тыс. м3 | 89,97 | 0,55 | 0,01 | 0,167 | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | н/д | Инвестиционные программы отсутствуют | Инвестиционные программы отсутствуют | нет | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку 1 м3 питьевой воды | водоподготовка отсутствует | водоподготовка отсутствует | водоподготовка отсутствует | водоподготовка отсутствует | водоподготовка отсутствует |
|  | 2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды | 0,777 кВтч/м3 | ~ 1,92 кВтч/м3 | ~ 2,0 кВтч/м3 | 1,5 кВтч/м3 | н/д |

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Алексеевского сельского поселения.

Развитие систем водоснабжения на перспективу до 2029 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории, улучшение качества жизни населения и предусматривает:

- замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям. Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации проекта 2015-2029 гг.;

- обустройство зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации проекта 2017-2020 гг.;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Данное мероприятия необходимо проводить ежеквартально;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора, как залог бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть;

- для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия: при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия: использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки; при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Мероприятия и предложения по данным генерального плана:

ст-ца Алексеевская:

Гидрогеологическая разведка с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения; строительство нового водозаборного узла в восточной части населенного пункта из подземного источника производительностью 1800,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750,0 м3/сут.

Производительность водозабора принята с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления населенных пунктов: х. Москальчук, п. Кирпичный, ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, п. Большевик, х. Красный Партизан, х. Школьный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Ø90-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 16,2 км.

х. Москальчук:

Для обеспечения хутора Москальчук водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской.

Водопотребление х. Москальчук на расчетный срок составит 34,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской рассчитаны с учетом нагрузки х. Москальчук.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Алексеевская 4,4 км.

п. Кирпичный:

Для обеспечения поселка Кирпичный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям х. Москальчук.

Водопотребление п. Кирпичный на расчетный срок составит 11,5 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и х. Москальчук рассчитаны с учетом нагрузки п. Кирпичный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км.

ст-ца Краснооктябрьская:

Для станицы Краснооктябрьская предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее населенного пункта из подземного источника производительностью 580,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления х. Школьный.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 560,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,8 км.

ст-ца Новоархангельская:

Для обеспечения станицы Новоархангельская водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской.

Водопотребление ст-цы Новоархангельской составит на расчетный срок 233,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской рассчитаны с учетом нагрузки ст-цы Новоархангельской.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 5,7 км.

п. Пригородный:

Для поселка Пригородный предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее населенного пункта производительностью 740,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км.

х. Школьный:

Для обеспечения хутора Школьный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской.

Водопотребление х. Школьный на расчетный срок составит 21,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской рассчитаны с учетом нагрузки х. Школьный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – запитана от двух источников (обеспечивая надёжность системы) и выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью 2,7 км до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской.

п. Большевик:

Для обеспечения поселка Большевик водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы. Новоархангельской.

Водопотребление п. Большевик на расчетный срок составит 114,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки п. Большевик.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской 3,5 км.

Для административной застройки предусмотрено строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»:

Для поселка Овощной предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее населенного пункта производительностью 30,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км.

х. Красный Партизан:

Для обеспечения хутора Красный Партизан водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Новоархангельской.

Водопотребление х. Красный Партизан составит на расчетный срок 14,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки х. Красный Партизан.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской.

Предусматривается строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

На территориях где не предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения, а также на территориях, где в силу географических особенностей невозможно организовать централизованное водоснабжение, источниками остаются шахтные колодцы и индивидуальные скважины.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс подачи и реализации холодной воды за 2014 год по Алексеевскому сельскому поселению представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Статья расхода | Единица измерения | 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, ст-ца Краснооктябрьская, х. Москальчук | п. Пригородный, п. Овощной | п. Большевик | х. Школьный |
| Поднято воды насосными станциями, получено со стороны | тыс. м3 | 279,07 | 50,8 | 12,105 | н/д |
| в том числе подземной | тыс. м3 | 279,07 | 50,8 | 12,105 | н/д |
| Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,173 | н/д |
| Подано воды в сеть – всего | тыс. м3 | 279,07 | 50,8 | 11,765 | н/д |
| в том числе: своими насосами | тыс. м3 | 279,07 | 50,8 | 11,765 | н/д |
| самотеком | тыс. м3 | - | - |  | н/д |
| воды, полученной со стороны | тыс. м3 | - | - |  | н/д |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - |  | н/д |
| из нее нормативно очищенная | тыс. м3 | - | - |  | н/д |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс. м3 | 189,10 | 50,24 | 11,765 | н/д |
| собственное потребление организации | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,263 | н/д |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс. м3 | 189,10 | 50,24 | 11,502 | н/д |
| из них: населению | тыс. м3 | 183,84 | 49,69 | 11,502 | н/д |
| бюджетнофинансируемым организациям | тыс. м3 | 5,26 | 0,55 | нет | н/д |
| прочим потребителям | тыс. м3 |  |  | нет | н/д |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 89,97 | 0,56 | 0,167 | н/д |

    - Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории Алексеевского сельского поселения централизованная система водоснабжения организована в станице Алексеевской, станице Новоархангельской, станице Краснооктябрьской, хуторе Москальчук, поселке Кирпичный, поселке Пригородный, поселке Овощной, хуторе Школьный.

Территориальный водный баланс за 2014 год по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 2.7 и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.7

| № п/п | Название населенного пункта, наименование водозаборного сооружения | Расход в сутки максимального водопотребления, м3 | Объемы реализации воды за год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст-ца Алексеевская: артскважина №7204, артскважина №7851; ст-ца Новоархангельская артскважина №2895; ст-ца Краснооктябрьская артскважина №5883, артскважина №7188; х. Москальчук артскважина №30254, п. Кирпичный | 673,507 | 189,10 |
| 2 | п. Пригородный артскважина №3276, артскважина №6641; п. Овощной артскважина №6635 | 178,937 | 50,24 |
| 3 | п. Большевик (ст. Шохры ж/д) артскважина №76431 | 40,966 | 11,502 |
| 4 | х. Школьный артскважина №6689 | н/д | н/д |

Диаграмма 2.1

Примечание. На диаграмме не отображены данные о реализации воды на территории хутора Школьный из-за отсутствия данных.

Как видно из таблицы 2.7 и диаграммы 2.1 основная доля всей реализованной воды на территории Алексеевского сельского поселения приходится на потребителей станицы Алексеевской, станицы Новоархангельской, станицы Краснооктябрьской, хутора Москальчук и поселка Кирпичный. Это обусловлено большей плотностью населения на территории населенных пунктов, а также расположением административных, прочих предприятий и организаций.

    - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Структурный водный баланс в разрезе общего баланса реализации воды по группам потребителей Алексеевского сельского поселения за 2014 год представлен в таблице 2.8 и на диаграмме 2.2. На диаграмме 2.3 представлено распределение воды по типам абонентов с учетом утечек в разрезе общего объема поднятой воды по сельскому поселению.

Таблица 2.8

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды за 2014 год, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, ст-ца Краснооктябрьская, х. Москальчук, п. Кирпичный | п. Пригородный, п. Овощной | п. Большевик | х. Школьный |
| 1 | Население | 183,84 | 49,69 | 11,502 | н/д |
| 2 | Бюджетнофинансируемые организации | 5,26 | 0,55 | 0,00 | н/д |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 0,00 | н/д |
| 4 | Потери и утечки воды на водопроводных сетях | 89,97 | 0,56 | 0,167 | н/д |

Диаграмма 2.2

Диаграмма 2.3

Как видно из таблицы 2.8 и диаграммы 2.2, основным потребителем воды на территории Алексеевского сельского поселения является население – 71,65% от общего объема поднятой воды, на бюджетнофинансируемые организации приходится – 1,7%.

Как видно из таблицы 2.8 и диаграммы 2.3, утечки на водопроводных сетях составляют 26,52% от общего объема поднятой воды.

    - Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление воды (реализация) населением Алексеевского сельского поселения за 2014 год составило 245,032 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление составило 671,321 м3/сут. Данные о потреблении воды населением не включают информацию об объемах потреблении воды населением х. Школьный из-за отсутствия данных.

Баланс потребления воды населением за 2014 год представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Территория | Статья расхода | Единица измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, ст-ца Краснооктябрьская, х. Москальчук, п. Кирпичный | отпущено воды населению | тыс. м3 | 183,84 |
| п. Пригородный, п. Овощной |  |  | 49,69 |
| п. Большевик (ст. Шохры ж/д) |  |  | 11,502 |
| х. Школьный |  |  | н/д |

Согласно Приказу региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края № 6/2013-нп от 31.05.2013 года о внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)», Приказу региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края № 2/2014-нп от 19.05.2014 года о внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)», Приказу региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края № 3/2014-нп от 19.12.2014 года о внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению (таблица 2.10).

Таблица 2.10

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснабжению | по холодному водоснабжению | по водоотведению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 год |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 2,915 | 4,444 | 7,359 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 7,249 | 7,249 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 5,874 | 5,874 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 6,193 | - |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 4,169 | - |
| 6 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 2,156 | - |
| с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 3,18 | 4,848 | 8,028 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 7,908 | 7,908 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 6,408 | 6,408 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 6,756 | - |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 4,548 | - |
| 6 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 2,352 | - |
| с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 3,71 | 5,656 | 9,366 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 9,226 | 9,226 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 7,476 | 7,476 |

Окончание таблицы 2.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 7,882 | - |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 5,306 | - |
| 6 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 2,744 | - |
| с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 3,975 | 6,06 | 10,035 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 9,885 | 9,885 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 8,01 | 8,01 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 8,445 | - |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 5,685 | - |
| 6 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 2,94 | - |
| с 2017 года |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,24 | 6,464 | 10,704 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 10,544 | 10,544 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 8,544 | 8,544 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | - | 9,008 | - |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 6,064 | - |
| 6 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 3,136 | - |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.11.

# Таблица 2.11

| Показатель | Ед. изм. | 2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, ст-ца Краснооктябрьская, х. Москальчук, п. Кирпичный | п. Пригородный | п. Овощной | п. Большевик | х. Школьный |
| количество человек | чел. | 4988 | 1250 | 125 | 476 | н/д |
| общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 183,84 | 47,2 | 2,49 | 11,502 | н/д |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л./сут | 102,367 | 104,9 | 55,333 | 67,133 | н/д |
|  | м3/мес | 3,071 | 3,147 | 1,66 | 2,014 | н/д |

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм. В период с 2015 по 2025 гг. и на перспективу до 2029 года ожидается тенденция к увеличению удельного водопотребления жителями Алексеевского сельского поселения, связанная с улучшением жилищных условий, вводом нового жилищного фонда.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 2.12

Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на расчетный срок в расчете на одного жителя – среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 180-230 |

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления населенного пункта учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентом отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Согласно примечанию 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Суммарные суточные расходы воды по Алексеевскому сельскому поселению на расчетный срок представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Водопотребление Алексеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население на расчетный срок, чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 человека | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Алексеевская |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 3330 | 230 | 765,90 | 919,08 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 3330 | 50 | 166,5 | 199,8 |
| 3 | Неучтенные расходы, 20% | - | - | 153,18 | 183,82 |
| Итого по ст-це Алексеевской: |  |  |  | 1085,58 | 1302,7 |
| х. Москальчук |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 110 | 180 | 19,8 | 23,76 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 110 | 50 | 5,5 | 6,6 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | 2,97 | 3,56 |
| Итого по х. Москальчук: |  |  |  | 28,27 | 33,92 |

Окончание таблицы 2.13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Кирпичный |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 37 | 180 | 6,66 | 7,99 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 37 | 50 | 1,85 | 2,22 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | 1,0 | 1,2 |
| Итого по п. Кирпичный: |  |  |  | 9,51 | 11,41 |
| ст. Новоархангельская |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 755 | 180 | 135,90 | 163,08 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 755 | 50 | 37,75 | 45,30 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | 20,39 | 24,46 |
| Итого по ст-це Новоархангельской: |  |  |  | 194,04 | 232,84 |
| п. Большевик |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 380 | 180 | 68,40 | 82,08 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 380 | 50 | 19,00 | 22,80 |
| 3 | Неучтенные расходы, 10% | - | - | 6,84 | 8,21 |
| Итого по п. Большевик: |  |  |  | 94,24 | 113,09 |
| х. Школьный |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 70 | 180 | 12,60 | 15,12 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 70 | 50 | 3,50 | 4,20 |
| 3 | Неучтенные расходы, 10% | - | - | 1,26 | 1,51 |
| Итого по х. Школьный: |  |  |  | 17,36 | 20,83 |
| ст. Краснооктябрьская |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1370 | 230 | 315,10 | 378,12 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 1370 | 50 | 68,50 | 82,20 |
| 3 | неучтенные расходы, 20% | - | - | 63,02 | 75,62 |
| Итого по ст-це Краснооктябрьской: |  |  |  | 446,62 | 535,94 |
| п. Пригородный |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1810 | 230 | 416,30 | 499,56 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 1810 | 50 | 90,50 | 108,60 |
| 3 | Неучтенные расходы, 20% | - | - | 83,26 | 99,91 |
| Итого по п. Пригородный: |  |  |  | 590,06 | 708,07 |
| п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 95 | 180 | 17,10 | 20,52 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 95 | 50 | 4,75 | 5,70 |
| 3 | Неучтенные расходы, 10% | - | - | 1,71 | 2,05 |
| Итого по п. Овощной: |  |  |  | 23,56 | 28,27 |
| х. Красный Партизан |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 47 | 180 | 8,46 | 10,15 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 47 | 50 | 2,35 | 2,82 |
| 3 | Неучтенные расходы, 10% | - | - | 0,85 | 1,02 |
| Итого по х. Красный Партизан: |  |  |  | 11,66 | 13,99 |
| ИТОГО ПО АЛЕКСЕЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ |  |  |  | 2497,9 | 2997,48 |

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения Алексеевского сельского поселения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

    - Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

Артезианские скважины оборудованы приборами учета (водомер на артскважине №6635 установлен, но в настоящий момент технически неисправен и будет заменен; информация о наличии прибора учета на артскважине в х. Школьный отсутствует). Оснащенность приборами учета населения: ст-ца Алексеевская, ст-цы Новоархангельская, ст-цы Краснооктябрьская, х. Москальчук, п. Кирпичный составляет – 64,4%; п. Пригородный – 70%; п. Овощной – 40%; п. Большевик – 80%. Оснащенность объектов бюджетной сферы на территории поселения составляет 100%; прочие объекты также в полном объеме оснащены приборами учета – 100%.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Запас производственной мощности водозаборных сооружений с учетом среднесуточного потребления воды представлен в таблице 2.14. На диаграмме 2.4 представлена оценка резервов проектной мощности (дебит) водозаборов относительно фактической производительности. На диаграмме 2.5 представлена оценка резервов фактической мощности относительно среднесуточного водопотребления.

Таблица 2.14

| Сооружение | Мощность водозабора (дебит), м3/час. / м3/сут. | Фактическая мощность, м3/сут. | Фактическое среднесуточное потребление воды за 2014 год, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Артезианская скважина №2895, ст-ца Новоархангельская | 30,0 / 720,0 | 384,0 | 765,575 | +336,0 | +1538,42 |
| Артезианская скважина №7851, ст-ца Алексеевская, ул. Космонавтов, 134 | 25,0 / 600,0 | 384,0 |  | +216,0 |  |
| Артезианская скважина №7204, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, 70 | 20,0 / 480,0 | 384,0 |  | +96,0 |  |
| Артезианская скважина №5883, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Мира | 35,0 / 840,0 | 384,0 |  | +456,0 |  |
| Артезианская скважина №7188, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Мира | 20,0 / 480,0 | 384,0 |  | +96,0 |  |

Окончание таблицы 2.14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №30254, х. Москальчук | 14,0 / 336,0 | 128,0 |  | +208,0 |  |
| Артскважина №3276, п. Пригородный | 25,0 / 600,0 | 400,0 | 89,041 | +200,0 / +310,959 |  |
| Артскважина №6641, п. Пригородный | 20,0 / 480,0 | 180,0 | 43,288 | +300,0 / +136,712 |  |
| Артезианская скважина №6635, п. Овощной | 20,0 / 480,0 | 10,0 | 6,849 | +470,0 / +3,151 |  |
| Артезианская скважина №76431, п. Большевик (ст. Шохры ж/д) | н/д | 37,38 | 33,164 | н/д / +4,216 |  |
| Артезианская скважина №6689, х. Школьный | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Примечание. Величина резерва производственной мощности водозабора сначала указана относительно фактической производительно сооружения, второе число после дроби (общее значение) отображает величину резерва фактической мощности относительно среднесуточного водопотребления.

Диаграмма 2.4

Таблица 2.5

Как видно из таблицы 2.14 и диаграммы 2.4 на всех водозаборных сооружениях наблюдается достаточный резерв производственной мощности.

Как видно из таблицы 2.14 и диаграммы 2.5 все действующие централизованные источники водоснабжения работаю с запасом мощности в разрезе среднесуточного водопотребления. Исключения составляют водозабор в п. Овощной и п. Большевик, где фактическая производительность водозабора выбрана из расчета среднесуточного водопотребления и не создаст резерв, в случае максимальной нагрузки на систему водоснабжения. Тем не менее, данная ситуация легко разрешима установкой более производительного насосного оборудования (дебит как видно из диаграммы 2.4 позволяет установить более мощное насосное оборудование). Данный вопрос должен непосредственно решаться ресурсоснабжающей организацией на основе заявок потребителей, а также с учетом перспективного развития населенного пункта.

    - Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Алексеевского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, с увеличением их производительности до проектных потребностей.

Снабжение водой х. Москальчук, п. Кирпичный, ст-цы Алексеевской, ст-цы Новоархангельской, п. Большевик, х. Красный Партизан и х. Школьный на перспективу предусмотрено от одного общего водозабора, расположенного в восточной части ст-цы Алексеевской.

Снабжение водой ст-цы Краснооктябрьской на перспективу предусматривается от нового водозаборного узла подземных вод, расположенного в 200 метрах юго-восточнее ст-цы Краснооктябрьской.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и приведены в таблице 2.12.

Суммарные суточные расходы воды по Алексеевскому сельскому поселению представлены в таблице 2.13.

Расходы воды по ст-це Алексеевской, ст-це Новоархангельской, ст-це Краснооктябрьской, х. Москальчук, п. Кирпичный, (х. Красный Партизан, х. Школьный – данные о потреблении воды учтены в общем балансе только на расчетный срок):

- Среднесуточный расход воды составляет:

- существующее положение, питьевая вода – 764,575 м3/сут. (2014 год);

- на расчетный срок (2029 год), питьевая вода – 1793,04 м3/сут.

- Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max = 1,2 составят:

- существующее - Qсут.max = 1,2 х 764,575 = 917,49 м3/сут. (2014 год);

- на расчётный срок (2029 год) - Qрсут.max = 1,2 х 1793,04 = 2151,648 м3/сут.

Расходы воды по п. Пригородный:

- Среднесуточный расход воды составляет:

- существующее положение, питьевая вода – 132,329 м3/сут. (2014 год);

- на расчетный срок (2029 год), питьевая вода – 590,06 м3/сут.

- Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max = 1,2 составят:

- существующее - Qсут.max = 1,2 х 132,329 = 158,795 м3/сут. (2014 год);

- на расчётный срок (2029 год) - Qрсут.max = 1,2 х 590,06 = 708,072 м3/сут.

Расходы воды по п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»:

- Среднесуточный расход воды составляет:

- существующее положение, питьевая вода – 6,849 м3/сут. (2014 год);

- на расчетный срок (2029 год), питьевая вода – 23,56 м3/сут.

- Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max = 1,2 составят:

- существующее - Qсут.max = 1,2 х 6,849 = 8,219 м3/сут. (2014 год);

- на расчётный срок (2029 год) - Qрсут.max = 1,2 х 23,56 = 28,272 м3/сут.

Расходы воды по п. Большевик:

- Среднесуточный расход воды составляет:

- существующее положение, питьевая вода – 33,164 м3/сут. (2014 год);

- на расчетный срок (2029 год), питьевая вода – 94,24 м3/сут.

- Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max = 1,2 составят:

- существующее - Qсут.max = 1,2 х 33,164 = 39,797 м3/сут. (2014 год);

- на расчётный срок (2029 год) - Qрсут.max = 1,2 х 94,24 = 113,088 м3/сут.

Динамика изменения потребления воды в разрезе населенных пунктов Алексеевского сельского поселения в сутки максимального водоразбора представлена на диаграмме 2.6.

Диаграмма 2.6

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Алексеевского сельского поселения отсутствует.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении воды (реализация) по Алексеевскому сельскому поселению в период с 2014 года и на перспективу до 2029 года представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15

| Наименование населенного пункта, территории | Существующее положение на 2014 год |  |  | Расчетный срок, 2029 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Потребление в сутки максимального водоразбора, м3/сут | Годовое потребление воды (реализация), тыс. м3/год | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Потребление в сутки максимального водоразбора, м3/сут | Годовое потребление воды (реализация), тыс. м3/год |
| станица Алексеевская | 518,082 / 495,616* | 621,698 / 594,739* | 189,10 / 180,90* | 765,90 | 919,08 | 279,554 |
| станица Новоархангельская |  |  |  | 135,90 | 163,08 | 49,604 |
| станица Краснооктябрьская |  |  |  | 315,10 | 378,12 | 115,012 |
| хутор Москальчук |  |  |  | 19,8 | 23,76 | 7,227 |
| поселок Кирпичный |  |  |  | 6,66 | 7,99 | 2,431 |
| поселок Пригородный | 129,315 / 146,849* | 155,178 / 176,219* | 47,2 / 53,6* | 416,30 | 499,56 | 151,95 |
| поселок Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» | 6,822 | 8,186 | 2,49 | 17,10 | 20,52 | 6,242 |
| поселок Большевик | 31,512 | 37,814 | 11,502 | 68,40 | 82,08 | 24,966 |
| хутор Школьный | н/д | н/д | н/д | 12,60 | 15,12 | 4,599 |
| хутор Красный Партизан | - | - | - | 8,46 | 10,15 | 3,088 |
| ВСЕГО |  |  | 250,292 |  |  | 644,673 |

Примечание. * - информация о плановом объеме реализации воды на 2015 год.

    - Описание территориальной структуры потребления воды.

Эксплуатацию систем водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения осуществляют ООО «Энергосервис», ООО «АНИ», ОАО «РЖД» СК ДТВу-4. Организации осуществляют регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения. Всю территорию сельского поселения можно разделить на 8 технологических зон. Изменение технологических зон не предусматривается.

Наибольшее водопотребление характеризуется наибольшим числом потребителей и плотностью расположения промышленных и иных предприятий.

Территориальный водный баланс за 2014 год по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 2.7 и на диаграмме 2.1.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Баланс потребления воды по типам абонентов Алексеевского СП представлен в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Потребитель | Объемы реализации воды за 2014 г., тыс. м3 | Ожидаемое потребление на 2015, тыс. м3 | Расчетный срок 2029 г., тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 245,032 | 232,59 | 644,67 |
| Бюджетнофинансируемые и прочие организации | 5,81 | 4,51 | 146,073 |
| ИТОГО: | 250,842 | 237,1 | 790,743 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Фактические потери на водопроводных сетях по ст-це Алексеевской, ст-це Новоархангельской, ст-це Краснооктябрьской, х. Москальчук, п. Кирпичный при подъеме и подаче за 2014 год составили 89,97 тыс. м3, что составляет 32,24% от общего объема всей поднятой воды.

Фактические потери на водопроводных сетях п. Пригородный за 2014 год составили 0,55 тыс. м3 что составило 1,14% от общего объема поднятой воды.

Фактические потери на водопроводных сетях п. Овощной за 2014 год составили 0,01 тыс. м3 что составило 0,4% от общего объема поднятой воды.

Фактические потери на водопроводных сетях п. Большевик за 2014 год составили 0,167 тыс. м3 что составило 1,38% от общего объема поднятой воды.

Информация о фактических потерях на водопроводных сетях х. Школьный отсутствует.

Данные о планируемых потерях воды при подъеме и транспортировке на расчетный срок представлены в таблице 2.13.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий баланс подачи и реализации воды на территории Алексеевского СП в период с 2014 года и до 2029 года представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| № п/п | Статья расхода | Существующее положение, 2014 г. | Расчетный срок, 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 341,975 | 912,7886 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | 0,263 | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 251,105 | 790,7433 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 90,697 | 122,0453 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 26,5 | 13,37 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 250,842 | 644,67 |

Примечание: Объем воды на собственные нужды на расчетный срок не представлен ввиду отсутствия данных.

Перспективный структурный водный баланс представлен в таблице 2.16. Перспективный территориальный водный баланс представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| № п/п | Населенный пункт | Холодная (питьевая) воды, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, 2014 г. | I очередь строительства. 2021 г. | Расчетный срок, 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ст-ца Алексеевская | 279,07 |  | 396,2367 |
| 2 | ст-ца Новоархангельская |  |  | 70,8246 |
| 3 | ст-ца Краснооктябрьская |  |  | 163,0163 |
| 4 | х. Москальчук |  |  | 10,3186 |
| 5 | п. Кирпичный |  |  | 3,4712 |
| 6 | п. Пригородный | 48,3 |  | 215,3719 |
| 7 | п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» | 2,5 |  | 8,5594 |

Окончание таблицы 2.18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | п. Большевик (ст. Шохры ж/д) | 12,105 |  | 34,3976 |
| 9 | х. Школьный | н/д |  | 6,3364 |
| 10 | х. Красный Партизан | - |  | 4,2559 |
| ВСЕГО: |  | 341,975 |  | 912,7886 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19

| Сооружение | Мощность водозабора (дебит), м3/час. / м3/сут. |  | Проектная производительность сооружений водоснабжения на расчетный срок, 2029 год, м3/сут. |  | Необходимая мощность водоисточника на расчетный срок 2029 год, м3/сут. | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Артезианская скважина №2895, ст-ца Новоархангельская | 720,0 |  | 384,0 |  | 194,04 | +525,96* | +189,96** |
| Артезианская скважина №7851, ст-ца Алексеевская, ул. Космонавтов, 134 | 600,0 | 1080,0 | 384,0 | 768,0 | 1085,58 | -5,58* | -317,58** |
| Артезианская скважина №7204, ст-ца Алексеевская, ул. Школьная, 70 | 480,0 |  | 384,0 |  |  |  |  |
| Артезианская скважина №5883, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Мира | 840,0 | 1320,0 | 384,0 | 768,0 | 446,62 | +873,38* | +321,38** |
| Артезианская скважина №7188, ст-ца Краснооктябрьская, ул. Мира | 480,0 |  | 384,0 |  |  |  |  |
| Артезианская скважина №30254, х. Москальчук | 336,0 |  | 336,0 |  | 28,27 | +307,73* | +307,73** |
| Артскважина №3276, п. Пригородный | 600,0 | 1080,0 | 400,0 | 580,0 | 590,06 | +489,94* | -10,06** |
| Артскважина №6641, п. Пригородный | 480,0 |  | 180,0 |  |  |  |  |
| Артезианская скважина №6635, п. Овощной | 480,0 |  | 10,0 |  | 23,56 | +456,44* | -13,56** |
| Артезианская скважина №76431, п. Большевик (ст. Шохры ж/д) | н/д |  | 37,38 |  | 94,24 | н/д | -56,86** |
| Артезианская скважина №6689, х. Школьный | н/д |  | н/д |  | 17,36 | н/д |  |
| Проектируемый водозаборный узел в восточной части станицы Алексеевской | - |  | 1800,0 |  | 1431,98*** | +368,02 |  |

Окончание таблицы 2.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая водопроводная очистная станция на площадке водозаборных сооружений станицы Алексеевской | - | 1750,0 | 1431,98*** | +318,02 |
| Проектируемый водозаборный узел в 200 метрах юго-восточнее станицы Краснооктябрьской | - | 580,0 | 455,3**** | +124,7 |
| Проектируемая водопроводная очистная станция на площадке водозаборных сооружений станицы Краснооктябрьской | - | 560,0 | 455,3**** | +104,7 |
| Проектируемый водозаборный узел в 60 метрах юго-восточнее поселка Пригородный | - | 740,0 | 590,06 | +149,94 |
| Проектируемая водопроводная очистная станция на площадке водозаборных сооружений поселка Пригородный | - | 710,0 | 590,06 | +119,94 |
| Проектируемый водозаборный узел в 40 метрах севернее поселка Овощной | - | 30,0 | 23,56 | +6,44 |
| Проектируемая водопроводная очистная станция на площадке водозаборных сооружений поселка Овощной | - | 29,0 | 23,56 | +5,44 |

Примечание. * - резерв производственной мощности приведен относительно фактической проектной мощности водозаборных узлов (дебит), а также при условии что данные водозаборные скважины на перспективу не будут выведены из эксплуатации.

** - резерв производственной мощности представлен относительно фактической мощности водозаборных сооружений.

***, **** - значения необходимой мощности проектируемых водозаборных и очистных сооружений в станице Алексеевской и станице Краснооктябрьской включают только половину среднесуточного объема воды (на каждую группу – водозаборное сооружение и очистная станция) хутора Школьный, т.к. на перспективу планируется подключение абонентов населенного пункта к водопроводным сетям станицы Алексеевской и станицы Краснооктябрьской.

Как видно из таблицы 2.19:

ст-ца Новоархангельская (при условии, что водозаборная скважины не будет выведена из эксплуатации и дебит останется на том же уровне): фактической мощности существующего водозаборного узла на перспективу будет достаточно для покрытия потребности в питьевой воде – резерв составит 49,47%. Также видно, что имеется еще больший резерв производственной мощности, при условии замены насосного оборудования и увеличения мощности до проектных значений – резерв 73,05%.

ст-ца Алексеевская (при условии, что водозаборная скважины не будет выведена из эксплуатации и дебит останется на том же уровне): при условии, что установленная мощность водозаборного сооружения на перспективу останется равна существующим значениям, производственной мощности водозаборных сооружений будет недостаточно для покрытия потребности в питьевой воде к 2029 году – дефицит составит 41,35%. При увеличении производственной мощности водозаборных сооружений до проектных значений (потребуется замена насосного оборудования) также будет наблюдаться дефицит мощности, но не такой высокий – 0,52%.

ст-ца Краснооктябрьская (при условии, что водозаборная скважины не будет выведена из эксплуатации и дебит останется на том же уровне): существующей мощности водозаборных сооружений на перспективу будет достаточно – резерв 41,85%. Больший резерв будет наблюдаться при увеличении фактической мощности до проектных значений, и составит 66,17%.

х. Москальчук (при условии, что водозаборная скважины не будет выведена из эксплуатации и дебит останется на том же уровне): существующей мощности водозабора на перспективу будет достаточно, как и проектной мощности – резерв составит 77,91% (при фактической мощности водозабора 128 м3/сут) и 91,59% (при проектной мощности).

п. Пригородный (при условии, что водозаборная скважины не будет выведена из эксплуатации и дебит останется на том же уровне): фактической мощности водозаборных сооружений на перспективу будет недостаточно для покрытия потребности в питьевой воде – дефицит составит 1,73%. Однако, при увеличении мощности до проектных значений, будет наблюдаться резерв производственной мощности на величину 45,36%.

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» (при условии, что водозаборная скважины не будет выведена из эксплуатации и дебит останется на том же уровне): фактической мощности водозабора на перспективу будет недостаточно – дефицит составит 132,6%. Но при замене насосного оборудования и увеличения мощности до проектных значений наблюдается достаточно высокий резерв – 95,09%.

п. Большевик (при условии, что водозаборная скважины не будет выведена из эксплуатации и дебит останется на том же уровне): фактической мощности на перспективу будет недостаточно – дефицит составит 152,11%. В связи с отсутствием данных о проектной мощности водозабора, невозможно произвести анализ запаса мощности на перспективу относительно паспортных значений.

х. Школьный: в связи с отсутствием данных о фактической и проектной мощности водозабора, невозможно произвести анализ запаса производственной мощности.

Проектная мощность новых проектируемых водозаборных и очистных сооружений взята с учетом резерва, поэтому на перспективу не должно возникнуть проблем с поставкой воды потребителям. Для водозаборного узла и очистных сооружений в станице Алексеевской резерв составит 20,45% и 18,17% соответственно. Для водозаборного узла и очистных сооружений в станице Краснооктябрьской резерв составит 21,5% и 18,7% соответственно. Для водозаборного узла и очистных сооружений в поселке Пригородный резерв составит 20,26% и 16,89% соответственно. Для водозаборного узла и очистных сооружений в поселке Овощной резерв составит 21,47% и 18,76% соответственно.

Предложения по проектной производственной мощности, а также составе водозаборных и очистных сооружений на перспективу необходимо скорректировать на этапе проектирования и составления проектно-сметной документации.

    - Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с Критериями и порядком определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения Тихорецкого муниципального района Краснодарского края, рекомендуется наделить статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах Алексеевского сельского поселения – Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис», Общество с ограниченной ответственностью «АНИ», Общество с ограниченной ответственностью АПК «Кубаньхлеб», СК ДТВу-4 ОАО «РЖД».

Установить зоной деятельности ООО «Энергосервис», наделенной статусом гарантирующей организации – территорию станицы Алексеевской, станицы Новоархангельской, станицы Краснооктябрьской, хутора Москальчук, поселка Кирпичный.

Установить зоной деятельности ООО «АНИ», наделенной статусом гарантирующей организации – территорию поселка Пригородный, поселка Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский».

Установить зоной деятельности ООО АПК «Кубаньхлеб», наделенной статусом гарантирующей организации – территорию хутора Школьный.

Установить зоной деятельности СК ДТВу-4 ОАО «РЖД», наделенной статусом гарантирующей организации – территорию поселка Большевик.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям. Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации проекта 2015-2029 гг.;

- обустройство зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации проекта 2017-2020 гг.;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Данное мероприятия необходимо проводить ежеквартально;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора, как залог бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть;

- для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия: при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия: использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки; при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Мероприятия и предложения на расчетный срок (2029 год):

ст-ца Алексеевская:

Гидрогеологическая разведка с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения; строительство нового водозаборного узла в восточной части населенного пункта из подземного источника производительностью 1800,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750,0 м3/сут.

Производительность водозабора принята с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления населенных пунктов: х. Москальчук, п. Кирпичный, ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, п. Большевик, х. Красный Партизан, х. Школьный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Ø90-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 16,2 км.

х. Москальчук:

Для обеспечения хутора Москальчук водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской.

Водопотребление х. Москальчук на расчетный срок составит 34,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской рассчитаны с учетом нагрузки х. Москальчук.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Алексеевская 4,4 км.

п. Кирпичный:

Для обеспечения поселка Кирпичный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям х. Москальчук.

Водопотребление п. Кирпичный на расчетный срок составит 11,5 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и х. Москальчук рассчитаны с учетом нагрузки п. Кирпичный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км.

ст-ца Краснооктябрьская:

Для станицы Краснооктябрьская предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее населенного пункта из подземного источника производительностью 580,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления х. Школьный.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 560,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,8 км.

ст-ца Новоархангельская:

Для обеспечения станицы Новоархангельская водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской.

Водопотребление ст-цы Новоархангельской составит на расчетный срок 233,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской рассчитаны с учетом нагрузки ст-цы Новоархангельской.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 5,7 км.

п. Пригородный:

Для поселка Пригородный предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее населенного пункта производительностью 740,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км.

х. Школьный:

Для обеспечения хутора Школьный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской.

Водопотребление х. Школьный на расчетный срок составит 21,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской рассчитаны с учетом нагрузки х. Школьный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – запитана от двух источников (обеспечивая надёжность системы) и выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью 2,7 км до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской.

п. Большевик:

Для обеспечения поселка Большевик водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы. Новоархангельской.

Водопотребление п. Большевик на расчетный срок составит 114,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки п. Большевик.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской 3,5 км.

Для административной застройки предусмотрено строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»:

Для поселка Овощной предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее населенного пункта производительностью 30,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км.

х. Красный Партизан:

Для обеспечения хутора Красный Партизан водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Новоархангельской.

Водопотребление х. Красный Партизан составит на расчетный срок 14,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки х. Красный Партизан.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской.

Предусматривается строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

      - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

- замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям. Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации проекта 2015-2029 гг.;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Данное мероприятия необходимо проводить ежеквартально;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора, как залог бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть.

Мероприятия и предложения на расчетный срок (2029 год):

ст-ца Алексеевская:

Гидрогеологическая разведка с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения; строительство нового водозаборного узла в восточной части населенного пункта из подземного источника производительностью 1800,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750,0 м3/сут.

Производительность водозабора принята с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления населенных пунктов: х. Москальчук, п. Кирпичный, ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, п. Большевик, х. Красный Партизан, х. Школьный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Ø90-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 16,2 км.

х. Москальчук:

Для обеспечения хутора Москальчук водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской.

Водопотребление х. Москальчук на расчетный срок составит 34,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской рассчитаны с учетом нагрузки х. Москальчук.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Алексеевская 4,4 км.

п. Кирпичный:

Для обеспечения поселка Кирпичный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям х. Москальчук.

Водопотребление п. Кирпичный на расчетный срок составит 11,5 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и х. Москальчук рассчитаны с учетом нагрузки п. Кирпичный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км.

ст-ца Краснооктябрьская:

Для станицы Краснооктябрьская предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее населенного пункта из подземного источника производительностью 580,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления х. Школьный.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 560,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,8 км.

ст-ца Новоархангельская:

Для обеспечения станицы Новоархангельская водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской.

Водопотребление ст-цы Новоархангельской составит на расчетный срок 233,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской рассчитаны с учетом нагрузки ст-цы Новоархангельской.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 5,7 км.

п. Пригородный:

Для поселка Пригородный предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее населенного пункта производительностью 740,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км.

х. Школьный:

Для обеспечения хутора Школьный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской.

Водопотребление х. Школьный на расчетный срок составит 21,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской рассчитаны с учетом нагрузки х. Школьный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – запитана от двух источников (обеспечивая надёжность системы) и выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью 2,7 км до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской.

п. Большевик:

Для обеспечения поселка Большевик водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы. Новоархангельской.

Водопотребление п. Большевик на расчетный срок составит 114,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки п. Большевик.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской 3,5 км.

Для административной застройки предусмотрено строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»:

Для поселка Овощной предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее населенного пункта производительностью 30,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км.

х. Красный Партизан:

Для обеспечения хутора Красный Партизан водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Новоархангельской.

Водопотребление х. Красный Партизан составит на расчетный срок 14,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки х. Красный Партизан.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской.

Предусматривается строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

      - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

На территории Алексеевского СП имеются территории, на которых отсутствует централизованное водоснабжение. Предусматривается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения на территории поселения, в том числе:

- замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям. Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.

Мероприятия и предложения на расчетный срок (2029 год):

х. Красный Партизан:

Для обеспечения хутора Красный Партизан водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Новоархангельской.

Водопотребление х. Красный Партизан составит на расчетный срок 14,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки х. Красный Партизан.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской.

Предусматривается строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

На территории остальных населенных пунктов сельского поселения централизованная система водоснабжения организована, однако охват потребителей не достигает 100%, поэтому в населенных пунктах также предусматривается реконструкция водозаборных узлов, строительство новых водопроводных сетей и водозаборов для снабжения всех потребителей питьевой водой установленного качества.

      - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

На территории Алексеевского СП имеются территории, на которых отсутствует централизованное водоснабжение. Предусматривается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения на территории поселения, в том числе:

- замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям. Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.

Мероприятия и предложения на расчетный срок (2029 год):

х. Красный Партизан:

Для обеспечения хутора Красный Партизан водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Новоархангельской.

Водопотребление х. Красный Партизан составит на расчетный срок 14,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки х. Красный Партизан.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской.

Предусматривается строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

На территории остальных населенных пунктов сельского поселения централизованная система водоснабжения организована, однако охват потребителей не достигает 100%, поэтому в населенных пунктах также предусматривается реконструкция водозаборных узлов, строительство новых водопроводных сетей и водозаборов для снабжения всех потребителей питьевой водой установленного качества.

      - Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

- замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.

- систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора, как залог бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть.

      - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Данное мероприятия необходимо проводить ежеквартально;

- приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации проекта 2015-2029 гг.;

- обустройство зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации проекта 2017-2020 гг.;

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора, как залог бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

- замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям. Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП. Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений Сроки реализации проекта: 2018-2029 гг.;

- установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. Сроки реализации проекта 2016-2029 гг.

Мероприятия и предложения на расчетный срок (2029 год):

ст-ца Алексеевская:

Гидрогеологическая разведка с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения; строительство нового водозаборного узла в восточной части населенного пункта из подземного источника производительностью 1800,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750,0 м3/сут.

Производительность водозабора принята с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления населенных пунктов: х. Москальчук, п. Кирпичный, ст-ца Алексеевская, ст-ца Новоархангельская, п. Большевик, х. Красный Партизан, х. Школьный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Ø90-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 16,2 км.

х. Москальчук:

Для обеспечения хутора Москальчук водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской.

Водопотребление х. Москальчук на расчетный срок составит 34,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской рассчитаны с учетом нагрузки х. Москальчук.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Алексеевская 4,4 км.

п. Кирпичный:

Для обеспечения поселка Кирпичный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям х. Москальчук.

Водопотребление п. Кирпичный на расчетный срок составит 11,5 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и х. Москальчук рассчитаны с учетом нагрузки п. Кирпичный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км.

ст-ца Краснооктябрьская:

Для станицы Краснооктябрьская предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее населенного пункта из подземного источника производительностью 580,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления х. Школьный.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 560,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,8 км.

ст-ца Новоархангельская:

Для обеспечения станицы Новоархангельская водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской.

Водопотребление ст-цы Новоархангельской составит на расчетный срок 233,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской рассчитаны с учетом нагрузки ст-цы Новоархангельской.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 5,7 км.

п. Пригородный:

Для поселка Пригородный предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее населенного пункта производительностью 740,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км.

х. Школьный:

Для обеспечения хутора Школьный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской.

Водопотребление х. Школьный на расчетный срок составит 21,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской рассчитаны с учетом нагрузки х. Школьный.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – запитана от двух источников (обеспечивая надёжность системы) и выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью 2,7 км до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской.

п. Большевик:

Для обеспечения поселка Большевик водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы. Новоархангельской.

Водопотребление п. Большевик на расчетный срок составит 114,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки п. Большевик.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской 3,5 км.

Для административной застройки предусмотрено строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»:

Для поселка Овощной предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее населенного пункта производительностью 30,0 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км.

х. Красный Партизан:

Для обеспечения хутора Красный Партизан водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст-цы Новоархангельской.

Водопотребление х. Красный Партизан составит на расчетный срок 14,0 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст-цы Алексеевской и ст-цы Новоархангельской рассчитаны с учетом нагрузки х. Красный Партизан.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской.

Предусматривается строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

При проведении мероприятий по уменьшению водопотребления, рекомендуется предусмотреть установку на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Артезианские скважины оборудованы приборами учета (водомер на артскважине №6635 установлен, но в настоящий момент технически неисправен и будет заменен; информация о наличии прибора учета на артскважине в х. Школьный отсутствует). Оснащенность приборами учета населения: ст-ца Алексеевская, ст-цы Новоархангельская, ст-цы Краснооктябрьская, х. Москальчук, п. Кирпичный составляет – 64,4%; п. Пригородный – 70%; п. Овощной – 40%; п. Большевик – 80%. Оснащенность объектов бюджетной сферы на территории поселения составляет 100%; прочие объекты также в полном объеме оснащены приборами учета – 100%.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Алексеевского сельского поселения.

Схема сетей водоснабжения Алексеевского сельского поселения в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение трубопроводов (трасс) систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Как видно из таблицы 2.14 существующей мощности водозаборных сооружений, расположенных на территории Алексеевского СП, достаточно для обеспечения потребности населения в воде. Также основное внимание требуется уделить водопроводным сетям и раздаточному оборудованию, с целью максимального исключения утечек на данных участках. На перспективу предлагается создание новых водозаборных сооружений, расположенных в станице Алексеевской, станице Краснооктябрьской, поселке Пригородный, поселке Овощной, которые создадут необходимый резерв производственной мощности и позволят покрыть потребность в питьевой воде. Производительность и состав сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Зоны размещения объектов системы водоснабжения планируется расширять за счет использования земель сельскохозяйственного назначения. Все мероприятия планируется проводить в существующих границах Алексеевского сельского поселения.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схема расположения объектов системы водоснабжения Алексеевского сельского поселения в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На формирование химического состава подземных вод значительное влияние оказывает антропогенный фактор. Источниками загрязнения являются неорганизованные стоки сельскохозяйственных угодий и прилегающих территорий.

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

    - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Действующие водозаборные скважины не оборудованы сооружениями водоподготовки. Водопроводные сети и накопительные емкости ежеквартально дезинфицируются и промываются. Дезинфекция производится хлорированием.

На перспективу планируется строительство новых узлов водозаборных сооружений и водопроводных очистных сооружений.

Используемые в водоподготовке реагенты, при ненадлежащей эксплуатации отрицательно влияют на состояние окружающей среды. Поэтому необходимо при реализации мероприятий по снабжению, хранению и применению химических реагентов соблюдать правила и нормы, установленные нормативными документами, а также в соответствие с рекомендациями производителя.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Алексеевского сельского поселения представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена водопроводных сетей, замена запорной и регулирующей арматуры. Перед заменой необходимо произвести гидравлический расчет, что обеспечит требуемые расходы и напоры в водопроводной сети | км. | 104,71 | 52 350 | 2018-2029 гг. |
| 2 | Перенос водопровода (врезка) в п. Пригородный на более высокую точку, что позволит снизить нагрузку на насосное оборудование и водопроводные сети, а также позволит снизить затраты электроэнергии, необходимой для подачи определенного объема питьевой воды потребителям | км. |  | 5 000 | 2020-2029 гг. |
| 3 | Реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличением производственной мощности до требуемых показателей, поэтапная замена насосного оборудования | шт. | 11 | 4 400 | 2018-2029 гг. |
| 4 | Реконструкция водонапорных башен, расположенных на территории Алексеевского СП | шт. | 10 | 2 000 | 2018-2029 гг. |
| 5 | Строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки Алексеевского сельского поселения. Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84*. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений | км. |  | 20 000 | 2018-2029 гг. |
| 6 | Обустройство и приведение зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 | ед. |  | 4 500 | 2015-2029 гг. |
| 7 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды | км. |  | 24 000 | 2015-2029 гг. |
| 8 | Гидрогеологическая разведка с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения; строительство нового водозаборного узла в восточной части ст-цы Алексеевской из подземного источника производительностью 1800,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750,0 м3/сут. | ед. |  | 8 000 | 2020-2029 гг. |

Продолжение таблицы 2.20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть в ст-це Алексеевской – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Ø90-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 16,2 км | км | 16,2 | 72 900 | 2020-2029 гг. |
| 10 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Москальчук к сетям ст-цы Алексеевской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 4,4 км | км. | 4,4 | 19 800 | 2020-2029 гг. |
| 11 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Кирпичный к сетям х. Москальчук. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км | км. | 0,4 | 1 800 | 2020-2029 гг. |
| 12 | Строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее ст-цы Краснооктябрьской из подземного источника производительностью 580,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 560,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | 4 500 | 2020-2029 гг. |
| 13 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть ст-цы Краснооктябрьской – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,8 км | км. | 21,8 | 98 100 | 2020-2029 гг. |
| 14 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ст-цы Новоархангельской к сетям ст-цы Алексеевской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской 5,7 км | км. | 5,7 | 25 650 | 2020-2029 гг. |
| 15 | Строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее п. Пригородный производительностью 740,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | 6 000 | 2020-2029 гг. |
| 16 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть п. Пригородный – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км | км. | 7,6 | 34 200 | 2020-2029 гг. |
| 17 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Школьный к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – запитана от двух источников (обеспечивая надёжность системы) и выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью 2,7 км до точек подключения к сетям ст-цы Алексеевской и ст-цы Краснооктябрьской | км. | 2,7 | 12 150 | 2020-2029 гг. |

Окончание таблицы 2.20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Большевик к сетям ст-цы Новоархангельской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской 3,5 км | км. | 3,5 | 15 750 | 2020-2029 гг. |
| 19 | Строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее п. Овощной производительностью 30,0 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29,0 м3/сут на площадке водозаборных сооружений | ед. |  | 2 000 | 2020-2029 гг. |
| 20 | Проектируемая магистральная водопроводная сеть п. Овощной – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км | км. | 1,3 | 5 850 | 2020-2029 гг. |
| 21 | Подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х. Красный Партизан к сетям ст-цы Новоархангельской. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст-цы Новоархангельской | км. | 2,3 | 10 350 | 2020-2029 гг. |
| ВСЕГО: |  |  |  | 429 300 |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о реализации мероприятий, включающих реконструкцию, модернизацию или новое строительство объектов централизованной системы водоснабжения в индивидуальном порядке.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения в целом по Алексеевскому сельскому поселению представлена в таблице 2.21.

Таблица 2.21

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 год | Планируемые целевые показатели на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. | 0, данные по х. Школьный отсутствуют | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. | 0, данные по х. Школьный отсутствуют | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 42,01 | нет данных |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./год.). | 1-2, на территории ст-цы Алексеевской, ст-цы Краснооктябрьской, ст-цы Новоархангельской, х. Москальчук, п. Кирпичный - много | 5-10 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | 10-50 | 10-25 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | отсутствуют | отсутствуют |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения). | 85 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население | 40-80 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах). | - | нет данных |
|  | 2. Утечка и неучтенный расход воды, тыс. м3 | 90,697 | 106,3911 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Инвестиционные программы отсутствуют | нет данных |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку 1 м3 питьевой воды | водоподготовка отсутствует | нет данных |
|  | 2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды | 0,777-2,0 кВтч/м3 | 1,5 кВтч/м3 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения не выявлено.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Алексеевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на территории Алексеевского сельского поселения организована только в центральной части станицы Алексеевской. Остальная часть станицы, а также остальные населенные пункты сельского поселения не обеспечены системами централизованного водоотведения, в связи с чем, существующий жилой фонд использует выгребные ямы и септики. Сброс стоков осуществляется на грунт, что оказывает негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды.

Протяженность канализационных сетей на территории сельского поселения составляет 16,2 км. Данные о протяженности, годе ввода в эксплуатацию, материале труб и проценте износа трубопроводов приведены в таблице 3.1.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от абонентов ст-цы Алексеевской собираются самотечным коллектором Ø145 мм, проложенным вдоль ул. Ленина, ул. Космонавтов и отводящим стоки до канализационной насосной станции (КНС), расположенной о ул. Северная ст-цы Алексеевской. КНС перекачивает стоки по напорным чугунным коллекторам на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в поселке Парковый Парковского сельского поселения Тихорецкого муниципального района. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1970 годы.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на территории Алексеевского сельского поселения организована только в центральной части станицы Алексеевской. Остальная часть станицы, а также остальные населенные пункты сельского поселения не обеспечены системами централизованного водоотведения, в связи с чем, существующий жилой фонд использует выгребные ямы и септики.

Рис. 3.1. Канализационная насосная станция, расположенная в станице Алексеевской

На территории Алексеевского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения канализации, сточные воды центральной части станицы Алексеевской по самотечным коллекторам попадают на КНС, которая далее перекачивает стоки по напорному коллектору на очистные сооружения, расположенные в Парковском сельском поселении (п. Парковый).

На момент разработки настоящей схемы канализационная насосная станция находилась в рабочем состоянии. КНС расположена в кирпичном здании – состояние хорошее. Насосное оборудование находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Раньше от канализационной насосной станции отходило 2 нитки напорного коллектора, но в настоящее время в рабочем состоянии находится лишь 1, вторая была разобрана.

Сети и объекты системы водоотведения на территории Алексеевского сельского поселения находятся в собственности администрации Алексеевского сельского поселения и переданы в эксплуатацию ООО «Коммунальник».

На территории поселения можно выделить одну эксплуатационную зону, по зоне действия эксплуатирующей организации ООО «Коммунальник».

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на территории Алексеевского сельского поселения организована только в центральной части станицы Алексеевской. Остальная часть станицы, а также остальные населенные пункты сельского поселения не обеспечены системами централизованного водоотведения, в связи с чем, существующий жилой фонд использует выгребные ямы и септики.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от зданий бюджетной сферы, жилых домов поступают по самотечным трубопроводам на КНС и далее на канализационные очистные сооружения в п. Парковый.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории Алексеевского сельского поселения организована только в станице Алексеевской. Сточные воды станицы отводятся на очистные сооружения канализации, расположенные за пределами территории сельского поселения. Поэтому информация о технической возможности утилизации осадков сточных вод отсутствует.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорно-самотечных трубопроводов.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 16,2 км.

Сети на территории станицы Алексеевской находятся в собственности администрации Алексеевского сельского поселения.

Подробная характеристика сетей канализации Алексеевского СП представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование, месторасположение трубопровода | Материал | Протяженность, км. | Диаметр, мм | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самотечный коллектор, ст-ца Алексеевская | ПЭ | 1,1 | 145 | 1970 | н/д |
| 2 | Напорный коллектор, ст-ца Алексеевская | чугун | 15,1 | 150 | 1970 | н/д |

Текущее техническое состояние канализационных сетей, на момент разработки настоящей схемы, оценивается как удовлетворительное, однако требуется немедленная перекладка отдельных участков трубопровода.

Над водоотводящим трубопроводом установлены смотровые колодцы для обеспечения возможности прочистки, контроля и вентиляции сети. Смотровые колодцы в зависимости от целей и назначения подразделяются на контрольные колодцы, узловые, промывные и расположены:

- в местах изменения диаметра или уклона трубопровода;

- при изменении направления трубопровода в плане;

- в местах присоединения боковых веток;

- на прямолинейных участках через 35-300 м в зависимости от диаметра.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 16,2 км отводятся на очистку хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории станицы Алексеевской.

Очистные сооружения канализации на территории Алексеевского сельского поселения отсутствуют.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений (БОС) канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

На момент разработки настоящей схемы система бытовой канализации организована только в станице Алексеевской. В остальных населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам. Очистные сооружения на территории Алексеевского СП отсутствуют. Сточные воды станицы отводятся посредством КНС и напорного коллектора на очистные сооружения, расположенные за пределами сельского поселения.

На ближайшую перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию и замену отдельных участков трубопровода.

На длительную перспективу предусматривается в станице Алексеевской провести реконструкцию КНС, с сохранением мощности 50 м3/ч; устройство септиков и выгребов полной заводской готовности. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

На территории х. Москальчук, п. Кирпичный, ст-цы Краснооктябрьской, ст-цы Новоархангельской, х. Красный Партизан, п. Пригородный, х. Школьный, п. Большевик, п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»: планируется устройство септиков и выгребов полной заводской готовности. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

На территории Алексеевского сельского поселения централизованная система водоотведения хозяйственно – бытовых стоков организована только в центральной части станицы Алексеевской, абонентами являются часть бюджетных организаций и жилых домов. В остальных населенных пунктах сельского поселения преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам. Сброс стоков осуществляется на грунт, что оказывает негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды. Также на территории сельского поселения отсутствует система ливневой канализации. В связи с этим, возможно, загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

    - Описание территорий Алексеевского сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На момент разработки настоящей схемы на территории Алексеевского сельского поселения имеется целый ряд населенных пунктов, где отсутствует система централизованного водоотведения, в том числе: станица Новоархангельская, станица Краснооктябрьская, хутор Москальчук, хутор Красный Партизан, поселок Пригородный, хутор Школьный, поселок Большевик, поселок Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский, часть районов станицы Алексеевской. Система водоотведения данных территорий представлена выгребными ямами и септиками.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Основной причиной этих проблем является высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- высокий износ сетей водоотведения на территории станицы Алексеевской;

- попадание большого количества ливневых вод, вследствие чего канализационная насосная станция перекачает постоянно. В связи с чем, возникают высокие затраты электроэнергии;

- преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными ямами, частично септиками. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков;

- часто забит самотечный коллектор;

- неконтролируемый сброс в водные источники неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием во многих населенных пунктах централизованной системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока, что также существенно увеличивает нагрузку на действующую систему бытовой канализации;

- отсутствие на КНС и у абонентов централизованной системы водоотведения приборов учета перекачиваемых / принимаемых сточных вод.

БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Фактическое количество поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения ст-цы Алексеевской за 2014 год представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение, 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пропущено сточных вод – всего | тыс. м3 | 2,1 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0,1 |
| от бюджетнофинансируемых организаций | тыс. м3 | 1,9 |
| от промышленных предприятий | тыс. м3 | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 0,1 |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. м3 | - |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. м3 | 2,1 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 | 2,1 |

Окончание таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| из нее: нормативно очищенной | тыс. м3 | 2,1 |
| недостаточно очищенной | тыс. м3 | 0 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 2,1 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории поселения отсутствует. В результате чего поверхностные воды застаиваются в придорожных кюветах. Анализ современного состояния территории показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в русло р. Челбас, а так же в пониженные места. Поэтому в перспективе необходимо разработать генеральную схему вертикальной планировки.

В ряде населенных пунктов территории жилой застройки находятся в непосредственной близости от береговой линии, поэтому проектом предлагается благоустройство прибрежной территории, путем берегоукрепления. Что включает в себя планировку и укрепление откосов засевом трав и посадкой кустарников. Протяженность берегоукрепительных работ составляет: в станице Краснооктябрьской – 3278 м; в станице Алексеевской – 1350 м; в хуторе Москальчук – 385 м; в поселке Большевик – 245 м.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовке местности.

Проектом предлагается предусмотреть строительство ливневой канализации для централизованного отвода поверхностных вод с площадей, улиц, дорог, проездов, тротуаров предусмотреть систему лотков и кюветов, намеченную при решении вертикальной планировки территории. Схема водоотвода предусматривает поверхностных отвод в прибордюрные лотки улично-дорожной сети с последующим поступлением стоков в биологические пруды-отстойники, которые будут расположены за пределами каждого населенного пункта в местах пониженного рельефа.

В микрорайонах водоотвод должен осуществляться методом вертикальной планировки, обеспечивающей сток продольными и поперечными уклонами на всех проездах и площадках.

Водостоки должны быть расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа. Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении. Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки. Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток и резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85 и справочнику Карагодина, Молокова "Отвод поверхностных вод с городской территории", Москва. Стройиздат.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий площадью до 20 га допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Для разгрузки ливневой канализации при больших расходах дождевого стока, устраиваются разделительные камеры для сброса в водоем той части стока, которая может не подвергаться очистке. Загрязненная часть подается на очистные сооружения. С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, в проекте необходимо предусмотреть устройство резервуаров.

Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.83-85). В них поверхностный сток доводится до уровня ПДК, допускающий сброс воды в естественные водотоки. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территории.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В связи со значительной зависимостью загрязненности поверхностного стока от санитарного состояния водосборных площадей и воздушного бассейна при проектировании систем дождевой канализации селитебных территорий и площадок предприятий необходимо предусмотреть организационно-технические мероприятия по сокращению количества выносимых примесей:

- организацию регулярной уборки территории;

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

- исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности на очистные сооружения, на территории сельского поселения отсутствует. Оценку фактического притока произвести невозможно.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В Алексеевском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Действующая канализационная насосная станция не оборудована приборами учета сточных вод. На ближайшую перспективу необходимо предусмотреть оборудование КНС прибором учета принимаемых сточных вод.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Алексеевскому сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения, а также резервы (дефицит) производственных мощностей системы водоотведения ст-це Алексеевской представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование | Единица измерения | Отведение сточных вод всего за 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод – всего | тыс. м3 | 2,1 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0,1 |
| от бюджетнофинансируемых организаций | тыс. м3 | 1,9 |
| от промышленных предприятий | тыс. м3 | - |
| от прочих организаций | тыс. м3 | 0,1 |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. м3 | - |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения – всего | тыс. м3 | 2,1 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 | 2,1 |
| из нее: нормативно очищенной | тыс. м3 | 2,1 |
| недостаточно очищенной | тыс. м3 | - |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 2,1 |
| Мощность существующих очистных сооружений | м3/сут. | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей | м3/сут. | н/д |

Примечание. Очистные сооружения канализации на территории Алексеевского СП отсутствуют. Сточные воды от станицы по напорному коллектору отводятся на КОС п. Парковый, входящего в состав Парковского сельского поселения Тихорецкого муниципального района.

На момент разработки настоящей схемы информация об объемах отведения сточных вод в период с 2005 по 2013 гг. отсутствует.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Алексеевского сельского поселения.

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки на перспективу представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Отведение сточных вод на расчетный срок в расчете на одного жителя, среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 230 |

На перспективу планируется организовать централизованную систему водоотведения только на территории станицы Алексеевской. Таким образом, ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения станицы Алексеевской на расчетный срок (2030 год) составит 1102,9 м3/сут. или 402,5585 тыс. м3/год.

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Балансы поступление сточных вод по Алексеевскому сельскому поселению за 2014 год и на перспективу до 2030 года представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение, 2014 год | Расчетный срок, 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод – всего | тыс. м3 | 2,1 | 402,5585 |
| в том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 | 2,1 | 402,5585 |
| производственные сточные воды | тыс. м3 | - | - |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. м3 | 2,1 | 402,5585 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 | 2,1 | 402,5585 |
| из нее: нормативно очищенной | тыс. м3 | 2,1 | 402,5585 |
| недостаточно очищенной | тыс. м3 | - | - |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 2,1 | 402,5585 |
| Мощность существующих очистных сооружений | м3/сут. | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей | м3/сут. | н/д | н/д |

Примечание. Отведение сточных вод с территории станицы Алексеевской осуществляется на очистные сооружения, расположенные в п. Парковый. На расчетный срок также предусматривается отводить сточные воды от станицы на очистные сооружения в п. Парковый. Производственная мощность очистных сооружений в п. Парковый на расчетный срок должна учитывать отведение сточных вод с территории Алексеевского СП.

Оценить резервы производственной мощности КОС невозможно из-за отсутствия данных.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Системы водоотведения Алексеевского сельского поселения осуществляют сбор и транспортировку сточных вод. Объекты централизованной системы водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии. Канализационные сети и объекты системы водоотведения требуют реконструкции, внедрение систем автоматизации и телемеханики производственных процессов. В большинстве случаев сточные воды из канализационных коллекторов сбрасываются в водные объекты и на рельеф местности, создавая реальную угрозу загрязнения окружающей среды.

В состав системы водоотведения входят:

- Самотечные и напорные канализационные сети общей протяженностью 16,2 км;

- 1 канализационная насосная станция, расположенная в станице Алексеевской, по ул. Северной.

Система водоотведения Алексеевского СП представлена одной технологической зоной (зона действия системы централизованного водоотведения станицы Алексеевской) и одной эксплуатационной зоной (зона обслуживания ООО «Коммунальник» на территории станицы Алексеевской).

Структура существующего и перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения Алексеевского сельского поселения представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Статья расхода | Сточные воды, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение на 2014 год | Расчетный срок, 2030 год |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды | 2,1 | 402,5585 |
| Производственные сточные воды | - | - |
| Итого | 2,1 | 402,5585 |

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Канализационные очистные сооружения | ОСК, п. Парковый |
| --- | --- |
| Расчетный среднесуточный расход сточных вод на 2029 год, м3/сут | 1102,9 |
| Максимальное суточное отведение сточных вод на 2029 год, м3/сут | 1323,48 |
| Требуемая мощность очистных сооружений канализации на 2029 год, м3/сут | 2800,0 |

В Алексеевском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная (децентрализованная и централизованная) система водоотведения. Комбинированную систему водоотведения имеет ст-ца Алексеевская, а в остальных населенных пунктов сельского поселения система водоотведения децентрализованная.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и жилой застройки необходимо общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами со сливом на канализационные очистные сооружения (КОС) п. Парковый.

Как видно из таблицы 3.7 существующей мощности очистных сооружений в п. Парковый на перспективу будет достаточно, но стоит учесть то, что на КОС поступают также сточные воды с Парковского СП. Следовательно, на перспективу необходимо внести предложения по увеличению производственной мощности КОС п. Парковый, учитывая, что туда будут поступать стоки централизованной системы водоотведения станицы Алексеевской, а также осуществляться вывоз стоков с остальных территорий Алексеевского СП.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосных станций выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Анализ гидравлических режимов произвести невозможно.

В настоящее время на территории Алексеевского СП централизованная система бытовой канализации организована только в центральной части ст-цы Алексеевской. Характеристика действующей КНС на территории станицы представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота, об/мин. | Кол-во | Износ, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КНС, ст-ца Алексеевская по ул. Северная | СМ 80-50-200/2 | 50,0 | 50 | 15 | 3000 | 1 | удовлетворительное техническое состояние | Работает без резерва |

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на территории Алексеевского сельского поселения организована только в центральной части станицы Алексеевской. На территории остальных населенных пунктов система водоотведения децентрализованная – представлена выгребными ямами и септиками. На территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

На расчетный срок ожидаемый объем поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Алексеевского СП (только станица Алексеевская) составит 1102,9 м3/сут. Сточные воды планируется отводить на очистные сооружения в п. Парковый. На перспективу не предусматривается строительство очистных сооружений канализации на территории Алексеевского СП.

Для сбора и очистки сточных вод с территории ст-цы Алексеевской, предусмотрена комбинированная система водоотведения. Канализование стоков от населенного пункта до КОС п. Парковый при централизованной системе водоотведения осуществляется посредством реконструируемой канализационной насосной станций (КНС) и сохраняемых самотечных, напорных коллекторов. Канализование стоков от населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики и выгреба, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков и выгребов полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на КОС п. Парковый.

От населенного пункта хозяйственно-фекальные сточные воды собираются и отводятся сохраняемым безнапорным коллектором из полиэтилена Ø145 мм в реконструируемую КНС, мощностью 50 м3/ч, расположенную по ул. Северная. От КНС по двум сохраняемым напорным трубопроводам из чугуна Ø150 мм стоки транспортируются на КОС п. Парковый. Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с оставшейся части населенного пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Информация о планируемой мощности очистных сооружений на расчетный срок представлена в таблице 3.7. Необходимо внести предложения по корректировке производительности очистных сооружений п. Парковый с учетом объемов отведения сточных вод с территории Алексеевского СП на перспективу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Алексеевского сельского поселения на период до 2025 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей Алексеевского сельского поселения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории Алексеевского сельского поселения, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 1 нитка напорного коллектора от КНС до КОС п. Парковый – 15,1 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./год | 0- |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 40-60 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | н/д |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Инвестиционные программы отсутствуют |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод (кВт*ч/м3) | н/д |

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне. Общие задачи по развитию системы водоотведения направлены на стопроцентное обеспечение экологической защиты подземных, поверхностных вод и водотоков от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующей канализационной насосной станции в ст-це Алексеевской, по ул. Северная, с сохранением производственной мощности 50 м3/ч. Мощность объекта водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

- восстановление второй нитки напорного коллектора от КНС до КОС в п. Парковый. Сроки реализации проекта – 2020-2029 гг.;

- реконструкция и замена канализационных коллекторов в ст-це Алексеевской. Самотечные сети предусматриваются диаметром Ø145 мм из полиэтиленовых труб; напорно-самотечные сети предусматриваются в две нитки из чугунных труб диаметром Ø 150 мм. Все диаметры и материал коллекторов необходимо уточнить при рабочем проектировании Сроки реализации проекта – 2020-2029 гг.;

- устройство септиков и выгребов полной заводской готовности. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений. Сроки реализации проекта – 2021-2029 гг.;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации. Сроки реализации проекта 2023-2024 гг.;

- строительство сетей и объектов ливневой канализации. Сроки реализации проекта – 2025-2029 гг.;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций. Сроки реализации проекта – 2020-2029 гг.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

      - Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

Данные о мероприятиях отсутствуют.

      - Организация централизованного водоотведения на территории Алексеевского сельского поселения, где оно отсутствует.

На момент разработки настоящей схемы на территории Алексеевского сельского поселения имеется целый ряд населенных пунктов, где отсутствует система централизованного водоотведения, в том числе: станица Новоархангельская, станица Краснооктябрьская, хутор Москальчук, хутор Красный Партизан, поселок Пригородный, хутор Школьный, поселок Большевик, поселок Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский, часть районов станицы Алексеевской. Система водоотведения данных территорий представлена выгребными ямами и септиками.

Для сбора и очистки сточных вод с территории населенных пунктов Алексеевского сельского поселения на расчетный срок предусмотрена комбинированная (децентрализованная и централизованная) система водоотведения. Реализовать централизованную систему водоотведения необходимо сохранением существующей системы водоотведения, с реконструкцией при необходимости. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков и выгребов полной заводской готовности каждому потребителю, а также необходимо определить обслуживающую организацию с парком ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на КОС. Сброс стоков осуществляется на КОС п. Парковый.

Система водоотведения по степени обеспеченности принята аналогично системе водоснабжения III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» - емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

      - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Сведения о мероприятиях отсутствуют.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

- реконструкция существующей канализационной насосной станции в ст-це Алексеевской, по ул. Северная, с сохранением производственной мощности 50 м3/ч. Мощность объекта водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

- восстановление второй нитки напорного коллектора от КНС до КОС в п. Парковый. Сроки реализации проекта – 2020-2029 гг.;

- реконструкция и замена канализационных коллекторов в ст-це Алексеевской. Самотечные сети предусматриваются диаметром Ø145 мм из полиэтиленовых труб; напорно-самотечные сети предусматриваются в две нитки из чугунных труб диаметром Ø 150 мм. Все диаметры и материал коллекторов необходимо уточнить при рабочем проектировании Сроки реализации проекта – 2020-2029 гг.;

- устройство септиков и выгребов полной заводской готовности. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений. Сроки реализации проекта – 2021-2029 гг.;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации. Сроки реализации проекта 2023-2024 гг.;

- строительство сетей и объектов ливневой канализации. Сроки реализации проекта – 2025-2029 гг.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На перспективу в станице Алексеевской, где предусматривается реконструкция объектов системы централизованного водоотведения необходимо предусмотреть внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Алексеевского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения Алексеевского сельского поселения в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение трубопроводов (трасс) систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения Алексеевского сельского поселения в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ у КОС мощностью до 1500 м3/сут равен 200 метров, у септика - 8 м, у КНС - 15 м, в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл. 1, прим. 6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения Алексеевского сельского поселения в электронном варианте в виде карты прилагается. Все проектируемые объекты централизованной системы водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На перспективу предусматривается развитие централизованной системы водоотведения на территории ст-цы Алексеевской. В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализирования территории поселения необходимо отметить:

- реконструкция существующей канализационной насосной станции в ст-це Алексеевской, по ул. Северная, с сохранением производственной мощности 50 м3/ч. Мощность объекта водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании. Сроки реализации проекта: 2020-2029 гг.;

восстановление второй нитки напорного коллектора от КНС до КОС в п. Парковый. Сроки реализации проекта – 2020-2029 гг.;

- реконструкция и замена канализационных коллекторов в ст-це Алексеевской. Самотечные сети предусматриваются диаметром Ø145 мм из полиэтиленовых труб; напорно-самотечные сети предусматриваются в две нитки из чугунных труб диаметром Ø 150 мм. Все диаметры и материал коллекторов необходимо уточнить при рабочем проектировании Сроки реализации проекта – 2020-2029 гг.;

- разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации. Сроки реализации проекта 2023-2024 гг.;

- строительство сетей и объектов ливневой канализации. Сроки реализации проекта – 2025-2029 гг.

Целью мероприятий по использованию централизованной системы водоотведения является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керамзита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Алексеевского СП представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующей канализационной насосной станции в ст-це Алексеевской, по ул. Северная, с сохранением производственной мощности 50 м3/ч. Мощность объекта водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании | ед. | 1 | 2 000 | 2020-2029 гг. |
| 2 | Восстановление второй нитки напорного коллектора от КНС до КОС в п. Парковый | км. | 15,1 | 68 000 | 2020-2029 гг. |
| 3 | Реконструкция и замена канализационных коллекторов в ст-це Алексеевской. Самотечные сети предусматриваются диаметром Ø145 мм из полиэтиленовых труб; напорно-самотечные сети предусматриваются в две нитки из чугунных труб диаметром Ø 150 мм. Все диаметры и материал коллекторов необходимо уточнить при рабочем проектировании | км. | 16,2 | 55 000 | 2020-2029 гг. |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство системы ливневой канализации | шт. | 1 | 500 | 2023-2024 гг. |
| 5 | Строительство сетей и объектов ливневой канализации |  |  | 30 000 | 2025-2029 гг. |
| ВСЕГО: |  |  |  | 155 500 |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год, плановый период.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоотведения Алексеевского сельского поселения приведена в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 год | Планируемые целевые показатели на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 1 нитка напорного коллектора от КНС до КОС п. Парковый – 15,1 | нет данных |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./год | 0 | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 40-60 | 30-40 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | н/д | н/д |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Инвестиционные программы отсутствуют | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод (кВт*ч/м3) | н/д | н/д |

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории Алексеевского сельского поселения бесхозных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» ____________ Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района

Юридический адрес: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

Глава Алексеевского сельского поселения

Тихорецкого района _______________ Журавлев Д.А.