УТВЕРЖДЕНО: Решением Совета

Алексеевского сельского поселения

Тихорецкого района

22.04.2020 года № 35

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

РАЗРАБОТАНО:

ИП МИЛЕНИНА В.А.

______________

м.п.

2020

| ВВЕДЕНИЕ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ |  | 8 |
| 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА МО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 33 |
| 1.1 | Общая характеристика системы газоснабжения | 33 |
| 1.2 | Описание источников газоснабжения | 34 |
| 1.3 | Описание системы транспортировки газа в МО «Алексеевское сельское поселение» | 41 |
| 1.4 | Описание системы газоснабжения потребителей в МО «Алексеевское сельское поселение» | 48 |
| 1.5 | Существующие нормативы потребления газа в МО «Алексеевское сельское поселение» | 50 |
| 1.6 | Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории МО «Алексеевское сельское поселение» | 51 |
| 1.7 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения | 55 |
| 1.8 | Сведения о наличии приборного учёта газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта газа | 55 |
| 2 | БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА В МО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 57 |
| 2.1 | Структурный баланс реализации газа по группам потребителей | 57 |
| 2.2 | Территориальный баланс потребления газа | 57 |
| 2.3 | Общий баланс подачи и реализации газа | 58 |
| 3 | ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 59 |
| 4 | ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА НА ЦЕЛИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 60 |
| 4.1 | Направления развития МО «Алексеевскоесельское поселение» | 60 |
| 4.2 | Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа | 73 |
| 4.3 | Определение перспективных нагрузок потребителей МО «Алексеевскоесельское поселение» | 73 |
| 4.4 | Общий перспективный баланс подачи и реализации газа | 74 |
| 5 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 75 |
| 5.1 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников централизованных систем газоснабжения | 75 |
| 5.2 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов | 78 |
| 5.3 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газоиспользующего оборудования | 79 |
| 6 | ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ | 80 |
| 7 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 85 |
| 8 | ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 90 |
| 9 | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 95 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схем газоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схема газоснабжения муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» Тихорецкого района Краснодарского края на период с 2020 до 2029 года выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема газоснабжения муниципального образования «Алексеевскоесельское поселение» Тихорецкого района Краснодарского края» разработана ИП «Миленина В.А.» в соответствии с муниципальным контрактом на период 9 лет с расчётным сроком до 2029 года.

Цель разработки схемы газоснабжения – развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, производственного и социального фонда в период до 2029 г., увеличение объёмов оказания услуг по газоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики МО «Алексеевское сельское поселение», улучшение надёжности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории МО «Алексеевское сельское поселение».

Основные направления развития системы газоснабжения позволят обеспечить нормативный уровень надёжности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей.

В схеме предусмотрены мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих источников газоснабжения и газораспределительных сетей.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Основными направлениями развития системы газоснабжения МО «Алексеевское сельское поселение» являются:

- Расширение зоны охвата территории МО «Алексеевское сельское поселение» газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей.

- Повышение надёжности и стабильности работы системы газоснабжения МО «Алексеевское сельское поселение» за счёт дополнительного кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории сельского поселения новых источников системы газоснабжения – ГРП высокого давления.

- Постепенная реконструкция самортизированных газораспределительных сетей и оборудования.

Работа выполнена с учётом требований:

- Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»;

- Постановления Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 г. № 129-ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ);

- Федерального закона РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

-Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации МО «Алексеевское сельскоепоселение», основных ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

-проект Генерального плана МО «Алексеевское сельскоепоселение»;

- муниципальные целевые программы.

Схема газоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании Алексеевское сельскоепоселение Тихорецкого района Краснодарского края.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Газ – природный газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газо- нефтеперерабатывающими организациями.

Газоснабжение – деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

Потребитель – физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых нужд;

Поставщик (газоснабжающая организация) – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведённого или приобретённого газа;

Управляющая организация – организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

Обслуживающая организация – организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

Тариф (цена) на газ – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчёты за газ, установленная регулирующим органом;

Регулирующий орган – орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законодательством, устанавливать цены на газ.

Система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

Локальная система газоснабжения – система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

Организация газоснабжения – деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

Газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

План газоснабжения – документ, описывающий организацию газоснабжения на территории поселения и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

Схема газоснабжения поселения – техническая часть плана газоснабжения поселения, содержащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Географическое положение и территориальная структура муниципального образования

Алексеевское сельское поселение расположено в западной части Тихорецкого района. С юга и востока поселение граничит с Выселковским районом. На севере поселение имеет общую границу с Тихорецким городским поселением, на северо-западе – с Новорождественским сельским поселением Тихорецкого района. С восточной, юго-восточной и южной стороны Алексеевское сельское поселение граничит с сельскими поселениями Тихорецкого района – Парковским, Юго-Северным, Архангельским.

На территории Алексеевского сельского поселения расположено десять населенных пунктов: станица Алексеевская – административный центр одноименного сельского поселения, п. Большевик, п. Кирпичный,ст. Краснооктябрьская, х. Красный партизан, х. Москальчук, ст.Новоархангельская, п. Овощной, п. Пригородный, х.Школьный.

Численность населения Алексеевского сельского поселения на 01 января 2019 г. составляла 8,125 тыс. человек постоянного населения.

Основной отраслью экономики Алексеевского сельского поселения является сельское хозяйство. Крупнейшим предприятием сельского поселения является сельскохозяйственное предприятие ООО «Агросоюз» (станица Алексеевская). Кроме того, на территории сельского поселения сельскохозяйственным производством заняты такие предприятия как ООО «Золотой колосок» (п. Пригородный).

На территории Алексеевского сельского поселения зарегистрировано 16 крестьянско-фермерских хозяйств (далее КФК). Примерно 40% населения имеют личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ).

Производством кирпича занято предприятие ООО «Алексеевское» (х. Москальчук).

Автодорожная сеть поселения состоит из автодорог местного и регионального значения. Северо-восточнее поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-29 «Кавказ», севернее проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-06 «станица Журавская – г. Тихорецк», по территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-84 «г. Тихорецк - станица Алексеевская – станица Новоархангельская».

- Вдоль восточной границы поселения проходит железнодорожная магистраль «Ростов - Минеральные Воды – Баку», которая обеспечивает основные железнодорожные связи Европейской части России с Каспийским побережьем Кавказа. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Тихорецк.

- Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Алексеевское сельское поселение расположено в западной части Тихорецкого района. По климатическому районированию для строительства согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» оно относится к району III-б, для которого характерны: среднемесячная температура самого холодного месяца января, составляет минус 3,50С; самого теплого - июля 23,30С. Абсолютный плюс температуры воздуха летом плюс 420С; абсолютный минимум зимой - минус 340С.

По температурному режиму климат района континентальный.

По количеству выпадающих осадков район относится к зоне неустойчивого увлажнения. Зима в районе умеренно-мягкая, короткая. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня.

Ветры преобладают восточных направлений. В летний период восточные и северо-восточные ветры при высокой температуре воздуха и низкой относительной влажности приобретает характер суховеев, а зимой и весной вызывают сильное похолодание и выдувание почв и посевов, что наносит большой вред сельскому хозяйству.

Климатические условия благоприятны для выращивания районированных сельскохозяйственных культур.

- Характерные сильные восточные и северо-восточные ветры должны учитываться при промышленном, производственном и жилищном строительстве.

- Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

- Система расселения и трудовые ресурсы

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Расчетные показатели, содержащиеся в проектах документов территориального планирования, определяются на основе прогноза перспективной численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 01 января 2019 г. в Алексеевском сельском поселении проживало 8,125 тыс. человек постоянного населения. (Таблица 1).

Таблица 1–Динамика численности постоянного населения Алексеевского сельского поселенияза период 2019 гг.

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | % от общей численности населения сельского поселения | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Алексеевская | 3606 | 43,9 | 649,5 | 5,1 |
| п. Кирпичный | 37 | 0,5 | 2,2 | 16,8 |
| ст-цаКраснооктябрьская | 1513 | 18,1 | 588,4 | 2,3 |
| х. Красный Партизан | 47 | 0,6 | 40,1 | 1,2 |
| х. Москальчук | 106 | 1,4 | 34,4 | 3,1 |
| ст-цаНовоархангельская | 752 | 10,0 | 298,2 | 2,5 |
| п. Большевик | 380 | 5,0 | 56,7 | 6,7 |
| п. Пригородный | 1516 | 18,2 | 151,7 | 9,0 |
| х. Школьный | 73 | 1,0 | 115,6 | 0,6 |
| п. Овощной | 95 | 1,3 | 8,5 | 11,2 |
| Итого: | 8125 | 100,0 |  |  |

- Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

учет (мониторинг) жилищного фонда;

определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 138,7 тыс. кв.м. При численности постоянного населения 8125 человек средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 18,4 кв.м/чел., что ниже нормативного значения на 8% или 1,6 кв.м/чел. (закон Краснодарского края №1299-КЗ от 25.07.2007 г. «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Краснодарском крае»).

ст-ца Алексеевская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 382,8 га (в том числе территории за границами населенного пункта);

плотность населения на территории жилой застройки – 9 чел./га.

Согласно пункту 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается размещение объектов для проживания людей. В населенном пункте порядка 2% жилых территорий расположено в санитарно-защитной зоне кладбища (размер СЗЗ 50 м), строительный двор (50 м), АЗС (100 м), зерносклад (50 м).

п. Кирпичный

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 1,2 га;

плотность населения на территории жилой застройки- 31 чел./га.

Порядка 15% жилых территорий расположено на территории СЗЗ от кирпичного завода ООО «Алексеевское» (размер СЗЗ - 300 м).

ст-цаКраснооктябрьская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 221,6 га ( в том числе за границами населенного пункта);

плотность населения на территории жилой застройки - 6 чел./га.

В населенном пункте порядка 5% жилых территорий расположено в СЗЗ ремонтно-механической мастерской ООО «Агросоюз» (100 м), зернотока (100 м), нефтепровода (150, 200 м).

х. Красный Партизан

Жилая застройка населенного пункта характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 26,4 га;

плотность населения на территории жилой застройки - 2 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

х. Москальчук

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 20,8 га (в том числе территории за границами населенного пункта);

плотность населения на территории жилой застройки - 5 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

ст-цаНовоархангельская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 120,3 га;

плотность населения на территории жилой застройки - 6 чел./га.

В населенном пункте порядка 10% жилых территорий расположено в СЗЗ СТФ (500 м), бойни (300 м).

п. Большевик

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 43,9 га (в том числе территории за границей населенного пункта);

плотность населения на территории жилой застройки - 9 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

п. Пригородный

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

площадь территории жилой застройки в границах населенного пункта - 61,2 га, в том числе: индивидуальной - 56,6 га, малоэтажной - 4,6 га. За границей населенного пункта расположено 1,6 га территории индивидуальной жилой застройки;

плотность населения на территории жилой застройки - 22 чел./га.

В населенном пункте порядка 10% жилых территорий расположено в СЗЗ ремонтно-механической мастерской (размер СЗЗ 100 м), пилорамы (100 м), зернотока (100 м).

х. Школьный

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 7,6 га;

плотность населения на территории жилой застройки - 10 чел./га.

В населенном пункте порядка 30% жилых территорий расположено в СЗЗ свинотоварной фермы №1 ООО "Агросоюз" (500 м), ПС 35/10 кВ "Алексеевская" (50 м).

п. Овощной

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

площадь территории индивидуальной жилой застройки - 2,2 га;

плотность населения на территории жилой застройки - 43 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

Таким образом, на территории Алексеевского сельского поселения в жилищной сфере следует обозначить следующие проблемы:

расположение жилищного фонда в х. Школьный, п. Пригородный, ст. Новоархангельская, ст. Краснооктябрьская, п. Кирпичный и ст. Алексеевская на территориях с градостроительными ограничениями, что требует мероприятий по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие;

средняя жилищная обеспеченность ниже нормативного значения на 8%. В связи с этим требуется новое жилищное строительство для достижения нормативного уровня жилищной обеспеченности с учетом прогнозируемого роста численности населения к концу расчетного срока.

- Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня социальной сферы является выявление количественных и качественных показателей существующих объектов, сопоставление их с нормативной потребностью в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- станица Алексеевская

Учреждения образования

Учреждением дошкольного образования является МДОУ Детский сад комбинированного вида №38 «Ромашка» на 149 мест. Фактическая наполняемость составляет 149 места, степень загрузки объекта - 100%. Детский сад расположен по ул. Ленина в центральной части станицы. Здание типовое 1987 г. ввода, степень износа 20%.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, количество мест в дошкольных образовательных учреждениях должно составлять не менее 85% от числа детей дошкольного возраста, следовательно, требуемая мощность дошкольных образовательных учреждений составит 217 мест, дефицит - 95 мест.

МБОУ СОШ №37 на 728 учащихся расположена по ул. Школьная. Фактическая мощность учреждения - 530 учащихся, степень загрузки 72,8%. Здание 1975 г. ввода, степень износа 37%. При школе расположен спортивный зал. Школа обеспечивает общеобразовательными услугами не только население станицы, осуществляется организованный подвоз учащихся (195 человек) из п. Овощной, ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный, х. Школьный, х. Москальчук, ст. Новоархангельская, х. Большевик.

По данным о возрастном составе населения сельского поселения потребность в общеобразовательных учреждениях станицы Алексеевская составляет 356 учащихся, соответственно, дефицита в общеобразовательных учреждениях не наблюдается.

Учреждением дополнительного образования детей является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Алексеевской муниципального образования Тихорецкий район», фактическая мощность которой составляет 210 мест.

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

Объектами здравоохранения, расположенными на территории станицы, являются амбулатория и аптека. Амбулатория на 60 посещений в смену расположена по улице Ленина. В здании развернуты кабинет врача-педиатра, терапевта, стоматолога и гинеколога. Оборудованы физиокабинет, прививочный, процедурный, а также предусмотрен дневной стационар. Аптека расположена по ул. Ленина.

Также имеется недействующая аптека по ул. Школьная в здании отделения сбербанка РФ.

Потребность в объектах здравоохранения определена согласно нормативам объема медицинской помощи, утвержденным законом Краснодарского края от 02.03.2009 г. № 1695-КЗ «О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год». Норма на 1 тыс. чел. составляет: в стационарах 10,37 койки, в амбулаторно-поликлинических учреждениях 17,95 посещений в смену. Таким образом, требуемая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 60 посещений в смену, в стационарах - 78 коек (потребность в стационарах рассчитана на население сельского поселения).

Кроме того, учитывая близость расположения сельского поселения к г. Тихорецк, необходимо отметить, что часть услуг в сфере здравоохранения население сельского поселения получает в Тихорецкой городской больнице и в Фастовецкой районной больнице № 2.

Учреждения физической культуры и спорта

Из спортивных учреждений общедоступной сети на территории населенного пункта имеется спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный по ул. Школьная. Так же имеется спортивный зал при средней школе, спортивные площадки. Потребность в спортивных залах на существующую численность населения составляет 265 кв. м площади пола, соответственно, дефицит - 103 кв.м. площади пола (школьный спортивный зал при определении уровня обеспеченности в расчете не участвует).

Учреждения культуры и искусства

Сельский дом культуры на 500 мест расположен по ул. Ленина. Здание 1974 г. ввода. Требуемая мощность составляет 663 места, дефицит - 163 места.

При СДК находится Алексеевская сельская библиотечная система. Книжный фонд библиотечной системы составляет 42,5 тыс. экземпляров.

Учреждения торговли, бытового и жилищно-коммунального обслуживания, общественного питания

На территории населенного пункта расположено 27магазинов, в том числе 1 аптека. В центральной части станицы на пересечении улиц Ленина и  Школьная находятся территория ярмарочной торговли, площадь которой составляет 750 кв.м. Суммарная торговая площадь действующих магазинов составляет 1274 кв. м (мощность определена экспертным путем).

Из объектов бытового обслуживания имеется парикмахерская, расположенная по ул. Ленина.

Также имеется почта, отделение сбербанка РФ.

Из объектов общественного питания имеется столовая на 60 мест, расположенная за границей населенного пункта по ул. Кочубея на территории зернотока. Предполагается, что столовая не является объектом общедоступной сети, следовательно, дефицит в учреждениях общественного питания составляет 133 места.

Ветеринарная лечебница расположена по ул. Садовая, 34

Из объектов административного назначения на территории станицы расположены Администрация сельского поселения, контора ООО «Агросоюз».

По ул. Школьная расположена церковь.

станица Краснооктябрьская

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположены:

- МБОУ ООШ №20 на 164 учащихся (ул. Первомайская). Здание типовое, год ввода в эксплуатацию - 1936, 1972 гг., степень износа 55% и 25%.

Подвоз учащихся с 9 по 11 классы осуществляется в школу станицы Алексеевская;

- ФАП (ул. Первомайская). Расположен в жилом доме, 1958 г. ввода, степень износа 45%;

- дом культуры на 80 мест (ул. Пушкина). На момент разработки проекта дом культуры не действовал. В этом же здании находится библиотека, книжный фонд которой составляет 13,5 тыс. экземпляров и АТС;

- 5 спортивные площадки;

- - 9объектов торговли, в том числе 1 аптека. Суммарная торговая площадь действующих объектов составляет 160,1 кв. м

станица Новоархангельская

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположены:

- ФАП (ул. Энгельса). Год ввода - 2007;

- 4детские игровые площадки;

- 2 магазина. Суммарная торговая площадь действующих магазинов составляет 31,2 кв. м.

п. Пригородный

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположены:

Учреждения образования.

- МДОУ №27 "Чиполлино" на 114 мест. Фактическая наполняемость - 113 места, степень загрузки –99,9%. Здание детского сада расположено по ул. Центральная, 1965 г. ввода, степень износа 10%. Требуемая мощность на существующую численность населения составляет 90 мест, соответственно, дефицит - отсутствует.

Общеобразовательное учреждение на территории населенного пункта отсутствует. Подвоз учащихся осуществляется в школу станицы Алексеевская в школу города Тихорецка МБОУ СОШ № 7.

Учреждения здравоохранения

- ФАП (ул. Центральная). Здание 1958 г. ввода, степень износа 40%.

Учреждение культуры

- Библиотека расположена по ул. Центральная в здании общежития. Книжный фонд - 11 тыс. экземпляров.

Объекты спорта

- Спортивная площадка для мини-футбола.

- детские игровые площадки

На территории населенного пункта расположены 5 объектов торгового назначения, и 1 объект находится в разрушенном состоянии. Суммарная торговая площадь 5 действующих предприятий торговли составляет 222 кв. м.

Из учреждений управления на территории населенного пункта расположена контора водоснабжения ООО «Ани» (ул. Строителей).

п. Большевик

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположены:

- детская игровая площадка;

- 1 магазин с торговой площадью 28,9 кв.м.

- Общеобразовательное учреждение на территории населенного пункта отсутствует. Подвоз учащихся осуществляется в школу станицы Алексеевская.

п. Овощной

Объекты социальной сферы, на момент исследования, на территории населенного пункта, отсутствуют.

На территории п. Кирпичный, х.Школьный, х. Красный Партизан, х. Москальчук объектов социальной сферы нет.

На основании произведенной оценки можно сделать следующие выводы о сложившейся ситуации в социальной сфере на территории сельского поселения:

1. Дефицит объектов социальной сферы

станица Алексеевская

- стационаров (72 койки);

- домов культуры (163 места);

- спортивных залов (103 кв. м площади пола);

- пунктов бытового обслуживания (20 рабочих мест);

- бань (8 мест).

станица Новоархангельская

- магазинов (76 кв. м торговой площади);

п. Пригородный

- пунктов бытового обслуживания (8 рабочих мест);

- предприятий торговли (157 кв. м торговой площади).

станица Краснооктябрьская

- магазинов (270 кв. м торговой пл.);

п. Большевик

- магазинов (50 кв. м торговой пл.)

2. Отсутствуют объекты социальной сферы

станица Алексеевская

- выдвижные пункты скорой медицинской помощи (2 автомобиля);

- предприятия общественного питания общедоступной сети (133 мест);

- гостиницы (20 мест).

станица Новоархангельская

- спортивные залы общего пользования (53 кв. м площади пола);

- клубы (226 мест);

- пункты бытового обслуживания (5 рабочих мест);

- бани (5 мест);

- филиалы сберегательного банка (1 операционное место);

- отделения связи (1 объект);

п. Пригородный

- общеобразовательные учреждения (147 учащихся);

- учреждения дополнительного образования (15 мест);

- спортивные залы общего пользования (96 кв. м площади пола);

- клубы (343 места);

- пожарные депо (2 автомобиля).

станица Краснооктябрьская

- детские дошкольные учреждения (90 мест);

- учреждения дополнительного образования (15 мест);

- спортивные залы общего пользования (96 кв. м площади пола);

- клубы (342 места);

- предприятия общественного питания (55 мест);

- пункты бытового обслуживания (10 рабочих мест);

- баня (10 мест);

- филиалы сберегательного банка (1 операционное место);

- гостиницы (8 мест);

- пожарные депо (2 автомобиля).

п. Большевик

- детские дошкольные учреждения (25 мест);

- общеобразовательные учреждения (41 учащийся);

- спортивные залы общего пользования (27 кв. м площади пола);

- библиотеки (2,9 тыс. ед. хранения);

- предприятия общественного питания (15 мест).

х. Москальчук

- магазины (32 кв. м торговой площади);

х. Красный Партизан

- магазины (14 кв. м торговой пл.).

п. Овощной

- магазины (29 кв. м торговой пл.).

х. Школьный

- магазины (22 кв. м торговой пл.).

3. Не соответствие размещения объектов социальной сферы на территории населенного пункта нормативным радиусам обслуживания:

- детских дошкольных учреждений (500 м);

- общеобразовательных учреждений (750 м);

- Производственная сфера

На территории Алексеевского сельского поселения зарегистрировано 38 предприятий, в том числе по видам деятельности: сельское хозяйство - 24, транспорт и связь - 1, строительство - 1, розничная, оптовая торговля иобщественное питание - 48. Количество предпринимателей (без образования юридического лица) - 149.

Градообразующим предприятием сельского поселения является сельскохозяйственное предприятие ООО «Агросоюз» (станица Алексеевская). Кроме того, на территории сельского поселения сельскохозяйственным производством заняты такие предприятия как ООО «Золотой колос»                             (п. Пригородный).

Количество крестьянско-фермерских хозяйств (далее КФХ), зарегистрированных на территории сельского поселения - 16. Примерно 40% населения имеют личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ). По данным сельскохозяйственной переписи 2006 г. в поселении имеется 2397 ЛПХ.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в целом по сельскому поселению представлено в таблице 9 (включая КФХ). Объем производимой продукции предприятиями приведен в таблице 10

Производством кирпича занято предприятие ООО «Алексеевское» (х. Москальчук). В 2007 г. было выпущено 981 шт. кирпича, что больше уровня 2004 г. более чем в 10 раз. Число занятого на предприятии населения в 2007 г. составило 28 человек.

ст-цаКраснооктябрьская

Из объектов производственного назначения на территории населенного пункта по ул. Пушкина расположен зерноток. (4 здания). Близ границ населенного пункта расположена база ремонтно-механической мастерской.

Площадь территории сельскохозяйственного производства в границах населенного пункта составляет 1,7 га.

ст-ца Алексеевская

На территории населенного пункта по ул. Школьная расположен зерносклад. Площадь территории сельскохозяйственного производства составляет 0,4 га.

За границей населенного пункта с западной стороны расположены 2 зерносклада, зерноток, ремонтно-механические мастерские, свинотоварная ферма ООО «Агросоюз», строительный двор, на территории которого базируются такие предприятия, как ООО «Энергосервис» (в том числе 1 недействующее здание), ООО «Агросоюз». Здесь же расположены склады, гараж сельскохозяйственной техники.

ст-цаНовоархангельская

Площадь территории сельскохозяйственного производства в границах населенного пункта составляет 1,0 га, животноводства - 0,1 га, коммунально-складского назначения - 0,1 га.

п. Пригородный

В южной части поселка расположены станция технического обслуживания, ремонтно-механическая мастерская, контора ООО «Золотой колосок».

К северу от границы населенного пункта расположены недействующий склад химических веществ, склады недействующей свинотоварной фермы №1, к северо-западу – зерноток (в том числе 1 недействующее здание).

х.Школьный

В границах самого населенного пункта объектов производственного назначения нет. Близ границ хутора расположена свинотоварная ферма №1 ООО "Агросоюз".

п.Кирпичный

В границах населенного пункта объектов производственного назначения нет. Близ границ поселка расположен кирпичный завод ООО «Алексеевское», кирпичный карьер.

На территории населенных пунктов п. Большевик, х. Красный Партизан, х. Москальчук и близ их границ объектов производственного назначения нет.

Территория в границах муниципального образования

Вне границ населенных пунктов расположены следующие объекты производственного назначения: ремонтно-механические мастерские ООО «Агросоюз», свинотоварная ферма, 2 карьера кирпичного сырья (в том числе 1 недействующий), кирпичный завод, склады (в том числе складские помещения ООО «Энергосервис», ООО «Агросоюз», склад химических веществ ООО «Агросоюз»), зерноток.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА МО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1.1. Общая характеристика системы газоснабжения

Сетевой природный газ

Централизованное газоснабжение Алексеевского сельского поселения производится от газораспределительной станции (ГРС) расположенной на северо-западе станицы Алексеевской. ГРС запитана подземным газопроводом-отводом Ø 300 мм от подземного магистрального газопровода высокого давления Ø 425 мм, транзитом проходящего по территории сельского поселения.

Централизованным газоснабжением обеспечены следующие населенные пункты сельского поселения: ст. Алексеевская, п. Кирпичный, ст. Краснооктябрьская, х. Красный Партизан, х. Москальчук, ст. Новоархангельская, п. Большевик, п. Пригородный, х. Школьный.

Централизованное газоснабжение в п. Овощнойотсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах, используемых для пищеприготовления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетяхст. Алексеевская, п. Пригородный, ст. Краснооктябрьская, ст. Новоархангельская, х. Школьный система газоснабжения 2-х ступенчатая:

от ГРС отходит газопровод среднего (0,3 МПа) давления, подводящий газ к ГРП;

от ГРП запитываются сети низкого давления.

Прокладка газопроводов выполнена – в надземном и подземном исполнении с использованием стальных трубопроводов.

Газопроводы среднего давления подают газ к ГРП, в жилые дома газ подается газопроводами низкого давления.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется ГРП, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях п. Кирпичный, х. Красный Партизан, х. Москальчук, п. Большевик система газоснабжения 1-ступенчатая: от ГРС отходит газопровод среднего (0,3 МПа) давления, подводящий газ потребителям.

Существующая схема газоснабжения тупиковая, следовательно, имеется ряд присущих ей проблем:

- различная величина давления газа у отдельных потребителей;

- по мере удаления от источника газоснабжения (ГРС, ГРП) давление газа падает;

- питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

- Показатели по потреблению сетевого природного газа в МО «Алексеевское сельское поселение» приведены в таблице 2.

- Таблица 2 – Сведения об объёмах потребления сетевого природного газа в МО Алексеевское сельское поселение в 2019 г.

| № п/п | Потребители сетевого природного газа | Объём потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Население | - |
| - 2 | Теплоснабжающие потребители | - |
| - 3 | - бюджетной сферы\ организаций | - |
|  | Всего: | - - |

Схема газоснабжения МО «Алексеевскоесельскоепоселение» гарантирует обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Направления использования газа приводятся в таблице 3.

- Таблица 3 – Направления использования природного газа

| Потребность | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Местные котельные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные\бюджетные потребители | Отопление производственных площадей, технология |

- Сооружения находятся в хорошем состоянии.

- 1.2. Описание источников газоснабжения

МО «Алексеевскоесельскоепоселение» снабжается газом от ГРС.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС – снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления.

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

- Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

- Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

- Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

- Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

- Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

Далее газ по межпоселковому газопроводу среднего давления газ поступает к газорегуляторным пунктам (ГРП).

Система газоснабжения двухступенчатая – газопроводы среднего давления и низкого давления (Р=0,003 МПа). Схема газопроводов - тупиковая.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 1.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно- профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Рисунок 1 – Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения МО «Алексеевскоесельскоепоселение» используются либо шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), либо газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ). В таблице 4 приведены технические характеристики газораспределительного пункта, установленного в МО «Алексеевскоесельскоепоселение».

Таблица 4 – Технические характеристики газорегуляторных пунктов

| № п/п | Наименование (тип марка) Место расположения | Дата ввода в экспл. (год) | Владелец | Пределы регулиро-вания МПа | Регулятор давления | Кол-во линий редуц-я | Произво-дитель-ность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ -400 ул. Кочубея --Смело за дело ст. Алексеевская | 2011 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,0033-0,0027 | РДБК-50 | 1 | 900 |
| 2 | ГРПШ-6, ул. Восточная, № 15 и19 ст. Алексеевская | 2008 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДГБ-6 | 1 | 6 |
| 3 | ШРП пос. Пригородный, ул. Центральная | 2013 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДБК-50 | 2 | 900 |
| 4 | ШРП ул. Школьная ст. Алексеевская | 2002 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДБК-50 | 1 | 900 |
| 5 | ШРП ул. Кубанская х. Школьный | 2003 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДНК-50 | 1 | 360 |
| 5 | ШРП ул. Пискохи ст. Алексеевская | 1994 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДГ-50н-1 | 2 | 900 |
| 6 | ШРП ул. Восточная ст. Алексеевская | 2003 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДБК-50 | 1 | 900 |
| 7 | ШРП ул. Златогорская, 5 п. Пригородный | 1998 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДГК-10М | 1 | 10 |
| 8 | ПГБ пос. Пригородный, ул. Центральная | 1998 | АО «Тихорецкгоргаз» |  |  |  |  |
| 9 | ГРП, ст. Алексеевская, ул. Пискохи,10 | 1993 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДБК-50 | 1 | 900 |
| 10 | ГРП ул. Центральная, пос. Пригородный | 1996 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,003-0,0027 | РДБК-50 | 1 | 900 |
| 11 | 19 ГРПШ |  | Частный сектор |  |  |  |  |

Для понижения давления природного газа применяются шкафные распределительные пункты. Основное назначение ШРП – снижение (дросселирование) входного давления газа до заданного выходного и поддержание последнего в контролируемой точке газопровода постоянным (в заданных пределах) независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Давление газа на вводе в ШРП 6-3 кгс/см2.

Шкафной ГРП (ШРП) – готовое промышленное изделие, в металлическом шкафу которого размещены оборудование, арматура и средства измерений. Осмотр, ремонт, настройку и обслуживание ГРП производят при открытых передних, боковых или задних дверках шкафа, нормально запертых на замок или специальные защелки.

В МО «Алексеевское сельское поселение» применяются различные модели распределительных пунктов.

Шкафные газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки (далее ШРП и ГРУ) на базе регуляторов давления производства, предназначены для: снижения входного давления природного газа до заданного уровня и его автоматического поддержания в установленных пределах независимо от изменения входного давления; фильтрации газа; кратковременного сброса избыточного давления газа, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений, а также для коммерческого или технологического учета расхода газа. Область применения: для газоснабжения жилых, общественных, административных, бытовых зданий; автоматизированных котельных; промышленных предприятий.

- Состав газа

Для газоснабжения Алексеевского сельского поселения используется природный газ (неосушенный попутный нефтяной газ). Физико-химические показатели используемого газа при 200С и давлении 0,1 МПа представлены в таблице 6.

Таблица 5. Паспорт качества природного газа

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Значения макроклиматических районов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма/диапазон определений | Фактически, % мол. |
| 1 | Гелий | ГОСТ 32371.7-2008 | 0,001-0,5 | 0,013 |
|  | Водород |  | 0,001-0,5 | 0,004 |
|  | Этан |  | 0,001-15 | 9,175 |
|  | Азот |  | 0,005-15 | 1,13 |
|  | Метан |  | 40-99,9 | 89,010 |
|  | Пропан |  | 0,001-6,0 | 0,123 |
|  | Изобутан |  | 0,001-4 | 0,019 |
|  | Н-Бутан |  | 0,001-4 | <0,001 |
|  | Изопентан |  | 0,001-2 | <0,001 |
|  | Н-Пентан |  | 0,001-2 | <0,001 |
|  | Гексан+высш. |  | 0,001-1 | <0,001 |
| 2 | Температура точки росы по воде (ТТРв) при Рабс=3,92 МПа (40,0 кгс/см2), 0С на зимний период летний период | ГОСТ 53763-2009 | -20 -14 | -31,19 |
| 3 | Температура точки росы по воде (ТТРув) при Рабс=2,5-7,5 МПа (40,0 кгс/см2), 0С на зимний период летний период | ГОСТ 53762-2009 | -10 -5 | -24,50 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода, г/м3 | ГОСТ Р 53367-2009 | 0,007 | <1,0 |
| 5 | Массовая концентрация серы меркаптановой, г/м3 |  | 0,016 | <1,0 |
| 6 | Массовая концентрация общей серы, г/м3 |  | 0,03 | <1,0 |
| 7 | Теплота сгорания низшая при станд. условиях, МДж/м3, не менее | ГОСТ 31369-2008 | 31,80 | 35,37 |
| 8 | Молярная доля кислорода, %, не более | ГОСТ 31371,7-2008 | 0,02 | 0,002 |
| 9 | Молярная доля диоксида кислорода, %, не более | ГОСТ 31371,7-2008 | 2,5 | 0,520 |
| 10 | Массовая концентрация механических примесей, г/м3, не более | ГОСТ 22387.4-77 | 0,001 | Отс. |
| 11 | Плотность при стандартных условиях, кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | Не нормируют | 0,735 |
| 12 | Содержание целевых компонентов, г/м3 | ОСТ 153-39.2-028-2007 | Не нормируют | 1,98 |

Таблица 6. Физико-химические показатели используемого газа

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Плотность относительная | 0,712 |
| Плотность абсолутная, кг/м3 | 0,858 |
| Теплота сгорания низшая, МДж/м3 | 40,840 |
| Число Воббе низшее, МДж/м3 | 53,360 |
| Возможность использования газа | отопление зданий горячее водоснабжение приготовление пищи |

1.3. Описание системы транспортировки газа в МО «Алексеевское сельское поселение»

Поставляемый в МО «Алексеевское сельскоепоселение» газ транспортируется потребителям по газопроводам среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Распределительные газопроводы, входящие в систему газоснабжения, подразделяются на: кольцевые; тупиковые; смешанные.

Газопроводы систем газоснабжения в зависимости от давления транспортируемого газа делятся на:

- газопроводы высокого давления I категории - при рабочем давлении газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2) до 1,2 МПа (12 кгс/см2) включительно для природного газа и газовоздушных смесей и до 1,6 МПа (16 кгс/см2) для сжиженных углеводородных газов (СУГ).

- газопроводы высокого давления II категории - при рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2).

- газопроводы среднего давления - при рабочем давлении газа свыше 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2).

- газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) включительно.

Сельские системы газоснабжения присоединяются к магистральным газопроводам через ГРС (газораспределительные станции). Связь между газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП (газорегуляторные пункты).

Трассы газопроводов проектируют из условия минимальной протяжённости сети.

Сети низкого давления состоят из уличных распределительных газопроводов, абонентских ответвлений, подводящих газ к зданию, и внутридомовых газопроводов, которые распределяют газ между отдельными приборами внутри здания. Плотность распределительных газопроводов принимают такой, чтобы длина абонентских ответвлений до вводов в здания была 50-100 м. Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые потребители, а также мелкие предприятия присоединяют непосредственно к распределительным газопроводам.

При проектировании подземных газопроводов предусматриваются полиэтиленовые трубы.

Основными преимуществами полиэтиленовых газовых труб, по сравнению со стальными, являются:

1) высокая коррозионная устойчивость, обеспечивающая значительную долговечность трубопроводных систем и сокращение затрат на капитальные ремонты систем;

2) низкая шероховатость поверхности и незначительное гидравлическое сопротивление;

3) устойчивость к зарастанию;

4) высокое электрическое сопротивление, позволяющее прокладывать трубопроводы в зоне действия сильных электрополей без устройства катодной защиты и усиленной изоляции труб;

5) низкая звукопроводность;

6) эластичность труб. Деформация гибких труб может достигать существенных значений. Противодействие грунта ведёт к более равномерному распределению нагрузки. В результате этого эффективная нагрузка на трубу и её деформация уменьшаются;

7) гибкость труб, позволяющая поставлять длинномерные трубы диаметром до 110 мм (длиной более 100 м) в бухтах, на катушках и барабанах, что снижает количество стыковых соединений и повышает производительность монтажа, а также надёжность систем (80% аварий на пластмассовых трубопроводах происходит в стыковых соединениях);

8) небольшая масса (они легче металлических в 3-8 раз), что снижает транспортные и складские расходы;

9) простота монтажа, незначительные трудозатраты на заготовительные работы;

10) пожаробезопасность при монтаже (температура сварочных процессов –200-240°С), позволяющая вести работы без остановки производственных процессов и в зданиях из сгораемых конструкций.

Запорные устройства предназначаются для прекращения или изменения потока газа. Они должны обеспечивать герметичность отключения, быстроту открытия и закрытия, удобство в эксплуатации и малое гидравлическое сопротивление. В качестве запорной арматуры на газопроводах применяют задвижки, краны, гидрозатворы.

На полиэтиленовых газопроводах преимущественно устанавливаются полиэтиленовые краны с выводом штока управления под ковёр. Рабочее давление в полиэтиленовом кране не должно превышать допустимого давления, предусмотренного производителем для данной конструкции крана.

Отключающие устройства следует предусматривать:

- на вводах в жилые, общественные, производственные здания или в группу смежных зданий, перед наружными газопотребляющими установками;

- на вводах в ГРП, на выходе из ГРП при закольцованных газопроводах в системах с двумя и более ГРП;

- на ответвлениях от уличных газопроводов к отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов или отдельным домам при числе квартир более 400;

- для отключения отдельных участков газопроводов с целью обеспечения безопасности и надёжности газоснабжения;

- при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды 75 м и более при меженном горизонте;

- при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорогI и II категорий.

Отключающие устройства допускается не предусматривать:

- перед ГРП предприятий, если отключающее устройство, имеющееся на отводе от распределительного газопровода, находится от ГРП на расстоянии не более 100 м;

- на пересечении железнодорожных путей общей сети и автомобильных дорог I и II категорий при наличии отключающего устройства на расстоянии от путей (дорог) не более 1000 м, обеспечивающего прекращение подачи газа на участке перехода (линейные задвижки, отключающие устройства после ГРП, ГРС).

При пересечении автомобильных дорог газопровод заключается в футляр. Глубина укладки газопровода (от подошвы шпалы до верха футляра) принимается под магистральными железнодорожными путями не менее 1,5 м, а под железнодорожными ветками промышленных предприятий и трамвайными путями – не менее 1 м. Глубина укладки газопровода под автомагистралями –не менее 1 м от полотна дороги до верха футляра. На одном конце футляра должна быть контрольная трубка.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 7. Категории потребителей, которые используют газ

| № п/п | Потребители | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты соцкультбыта | Отопление, горячее водоснабжение. |
| 2. | Жилые дома частного сектора | Пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение. |

Таблица 8 Состав сетей

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Диаметр внутренний, м | Расчетная длина участка, м | Фактический расход, м3/ч | Давление в начале участка, кПа | Давление в конце участка, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от ГРС до ГРП; от ГРП | до ГП15 ул. Школьной | 1944 | 102 89 159 300 | 1944,0 |  | 0,3 | 0,3 |
| от ГРП — ул. Пискохи, Школьная, Ленина, Пионерская, Новая | — ул. Пискохи, Школьная, Ленина, Пионерская, Новая | 3032,5 | 89 159 89 | 3032,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Ленина от Садовой | до Западной (нечетная) | 287,5 | 102 | 287,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Западная от Пискохи | до ул. Северной | 295,3 | 102 | 295,3 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Западная — Набережная | ул. Западная — Набережная | 1052 | 102 159 | 1052 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Ленина — Кочубея | ул. Ленина — Кочубея | 614,0 | 102 159 | 614,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Пионерская от Садовой | до Западной | 298,0 | 102 89 | 298,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Северная от Садовой (четная) | до Школьной (четная) | 200,5 | 57 102 | 200,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Ленина от Садовой | до Западной (четная) | 299,0 | 102 | 299,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Пионерская и Западная | ул. Пионерская и Западная | 540,0 | 102 | 540,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Западная от Ленина | до ул. Пионерской | 260,0 | 102 | 260,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Западная от Северной | до ул. Набережной | 290,0 | 102 159 | 290,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Школьная от Ленина | до Южной (нечет.) | 310,8 | 114 | 310,8 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Школьная, Южная, Садовая | ул. Школьная, Южная, Садовая | 1132,0 | 114 89 102 | 1132,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Пискохи, Космонавтов, Пионерская | ул. Пискохи, Космонавтов, Пионерская | 1195,0 | 57 102 | 1195,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Западная от ул. Пискохи | до Пионерской (нечет.) | 271,5 | 102 | 271,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Кочубея, ул. Смело за дело | ул. Кочубея, ул. Смело за дело | 1555,0 | 89 89 159 114 76 | 1555,0 |  | 0,3-0,003 | 0,3-0,003 |
| ул. Кочубея, ул. Северная | ул. Кочубея, ул. Северная | 662,0 | 102 76 | 662,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Школьная от Южной | до Степной | 322,0 | 102 | 322,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Западная от Южной | до Степной | 214,5 | 89 114 102 | 214,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Космонавтов ж.д. 85 | ул. Космонавтов ж.д. 85 | 45,0 | 108 | 45,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Северная от ул. Садовой до ж.д. №15 | ул. Северная от ул. Садовой до ж.д. №15 | 225,5 | 89 | 225,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Северная и ул. Школьная | ул. Северная и ул. Школьная | 389,0 | 89 | 389,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Смело за дело (от ж.д.43 до ж.д.59) | ул. Смело за дело (от ж.д.43 до ж.д.59) | 766,0 | 89 76 108 159 | 766,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Западная от Ленина до Пионерской (нечет.) с 57-73 | ул. Западная от Ленина до Пионерской (нечет.) с 57-73 | 264,0 | 102 | 264,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Садовая 115— Степная 20 | ул. Садовая 115— Степная 20 | 172,0 | 89 57 | 172,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Садовая от ул. Степной до ж.д.134 | ул. Садовая от ул. Степной до ж.д.134 | 258,0 | 89 76 57 | 258,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Школьная от Пискохи | до Северной | 310,0 | 89 | 310,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Садовая от ж.д.77 до ж.д.85-87 | ул. Садовая от ж.д.77 до ж.д.85-87 | 147,0 | 57 | 147,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Космонавтов до ж.д.115 | ул. Космонавтов до ж.д.115 | 78,0 | 108 | 78,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул.50 лет Советской власти к ж.д.78 | ул.50 лет Советской власти к ж.д.78 | 77,0 | 76 | 77,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| Наружные газопроводы к топочной ДК ул. Ленина 45 | Наружные газопроводы к топочной ДК ул. Ленина 45 | 298,5 | 89 108 57 | 298,5 |  | 0,3-0,003 | 0,3-0,003 |
| ул. Космонавтов, ул. Ленина | ул. Космонавтов, ул. Ленина | 405,0 | 108 | 405,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул.50 лет Советской власти от ж.д.77 до ж.д.85; от 90 до 120; ул. Ленина от ж.д.67 до ж.д. 79 | ул.50 лет Советской власти от ж.д.77 до ж.д.85; от 90 до 120; ул. Ленина от ж.д.67 до ж.д. 79 | 530,0 | 89 | 530,0 |  | 0,003 | 0,0003 |
| ул. Пионерская от ул.50 лет Советской власти до ж.д.64 | ул. Пионерская от ул.50 лет Советской власти до ж.д.64 | 247,9 | 89 76 108 | 247,9 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Космонавтов, Южная, Степная, Восточная, Чапаева (1 очередь) | ул. Космонавтов, Южная, Степная, Восточная, Чапаева (1 очередь) | 1140,0 | 108 | 1140 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Пискохи, ул. Восточная | ул. Пискохи, ул. Восточная | 898,0 | 89 108 | 898,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Космонавтов, Южная, Степная, Восточная, Чапаева (вторая очередь) | ул. Космонавтов, Южная, Степная, Восточная, Чапаева (вторая очередь) | 1277,0 | 108 102 40 | 1277,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Садовая №115 и по ул. Степной до ж.д.20 | ул. Садовая №115 и по ул. Степной до ж.д.20 | 143,0 | 57 | 143,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Космонавтов, Северная, Набережная | ул. Космонавтов, Северная, Набережная | 2114,0 | 89 57 102 159 | 2114,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Пионерская ж.д.73-85 | ул. Пионерская ж.д.73-85 | 320,5 | 89 108 | 320,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Восточная от ж.д.45 до ж.д.51 | ул. Восточная от ж.д.45 до ж.д.51 | 128,5 | 89 76 | 128,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Южная №39, ул.50 лет Советской власти №122, 120, 114 | ул. Южная №39, ул.50 лет Советской власти №122, 120, 114 | 220,0 | 89 | 220,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Школьная №2А-8; 13-23 | ул. Школьная №2А-8; 13-23 | 531,0 | 89 108 | 531,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Смело за дело (от ж.д.86 до ж.д.91) | ул. Смело за дело (от ж.д.86 до ж.д.91) | 214,0 | 76 108 | 214,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул.50 лет Советской власти от ж.д.77 до ж.д.65 | ул.50 лет Советской власти от ж.д.77 до ж.д.65 | 118,0 | 89 | 118,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул.50 лет Советской власти №134 | ул.50 лет Советской власти №134 | 163,0 | 89 | 163,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Пионерская №66,70,72; ул. Восточная №39 | ул. Пионерская №66,70,72; ул. Восточная №39 | 285,0 | 89 | 285,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Пискохи от ж.д.67 до ж.д.61 | ул. Пискохи от ж.д.67 до ж.д.61 | 50,0 | 57 | 50,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Ленина от ж.д.83 до ж.д.91 | ул. Ленина от ж.д.83 до ж.д.91 | 223,7 | 110 108 57 | 223,7 |  | 0,003 | 0,003 |
| Закольцовка ул. Восточная-Ленина | Закольцовка ул. Восточная-Ленина | 43,0 | 89 102 | 43,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Восточная от ж.д.52 до ж.д.58 | ул. Восточная от ж.д.52 до ж.д.58 | 161,0 | 63 57 | 161,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Южная от Западной до ж.д.2А | ул. Южная от Западной до ж.д.2А | 236,0 | 76 159 | 236,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Ленина от ж.д.54 до ж.д.62 | ул. Ленина от ж.д.54 до ж.д.62 | 187,6 | 110 108 | 187,6 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Школьная от ж.д.34А до ж.д.42 | ул. Школьная от ж.д.34А до ж.д.42 | 219,5 | 63 57 76 | 219,5 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул.50 лет Советской власти от Набережной до ж.д.39 с закольцовкой по ул. Северной | ул.50 лет Советской власти от Набережной до ж.д.39 с закольцовкой по ул. Северной | 720,0 | 89 108 57 | 720,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| Г-п СД по ул. Пискохи-Восточная от ул. Школьная до ул. Ленина и ШРП-1; ШРП-2 | Г-п СД по ул. Пискохи-Восточная от ул. Школьная до ул. Ленина и ШРП-1; ШРП-2 | 1541,83 | 110 108 108 89 108 | 1541,83 |  | 0,3-0,003 | 0,3-0,003 |
| ул.50 лет Советской власти от ул. Южной до ж.д.125 | ул.50 лет Советской власти от ул. Южной до ж.д.125 | 570,0 | 110 32 108 32 | 570,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Космонавтов от ж.д. №56 до ж.д. №62 | ул. Космонавтов от ж.д. №56 до ж.д. №62 | 110,0 | 76 | 110,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Садовая от ул. Ленина до ул. Южная | ул. Садовая от ул. Ленина до ул. Южная | 314,0 | 110 | 314,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| от ул. Космонавтов до ж.д. №25 по ул. Южной | от ул. Космонавтов до ж.д. №25 по ул. Южной | 189,0 | 110 108 89 | 189,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Школьная от ул. Южной до ул. Степной и по ул. Степной от ж.д. №13 до ж.д. №11 | ул. Школьная от ул. Южной до ул. Степной 3и по ул. Степной от ж.д. №13 до ж.д. №11 | 373,0 | 110 108 89 | 373,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Восточная №15, 17,19 | ул. Восточная №15, 17,19 | 159,0 | 63 32 | 159,0 |  | 0,3 | 0,3 |
| ж.д. №101 по ул. 50 лет Советской власти с закольцовкой г/пн.д. по ул. 50 лет Советской власти между ул. Ленина и ул. Южная | ж.д. №101 по ул. 50 лет Советской власти с закольцовкой г/пн.д. по ул. 50 лет Советской власти между ул. Ленина и ул. Южная | 401,8 | 110 108 | 401,8 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Школьная от ж.д. №119 до ж.д. 125 по ул. Школьной | ул. Школьная от ж.д. №119 до ж.д. 125 по ул. Школьной | 117,7 | 110 89 108 | 117,7 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул.50 лет Советской власти от ж.д.83 до ул. Пионерской (четная) | ул.50 лет Советской власти от ж.д.83 до ул. Пионерской (четная) | 130,0 | 89 | 130,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул. Западная от Ленина до Южной | ул. Западная от Ленина до Южной | 314,0 | 159 114 | 314,0 |  | 0,003 | 0,003 |
| ул.50 лет Советской власти от ж.д.2 до ж.д.28; ул. Набережная от ж.д.42 до ж.д.39 | ул.50 лет Советской власти от ж.д.2 до ж.д.28; ул. Набережная от ж.д.42 до ж.д.39 | 773,0 | 89 | 773,0 |  | 0,003 | 0,003 |

1.4. Описание системы газоснабжения потребителей в МО «Алексеевское сельское поселение»

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле её качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

В таблице 9приведены сведения об установленных мощностях газоиспользующего оборудования предприятий теплоэнергетики МО «Алексеевское сельскоепоселение».

Таблица 9 – Сведения об установленном оборудовании в котельных

| Адрес котельной | Ст. № котла | Марка | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №116 ст.Алексеевская, ул.Ленина,45 | 1 | КЧМ-5 | 0,085 | Нет данных |
|  | 2 | КЧМ-5 | 0,085 | Нет данных |
|  | 3 | КЧМ-5 | 0,085 | Нет данных |
|  | 4 | КЧМ-5 | 0,085 | Нет данных |
| № 123ст. Алексеевская,ул.Школьная,81 | 1 | Калард "VR12" | 0,191 | Нет данных |
|  | 2 | Калард "VR12" | 0,191 | Нет данных |
| №124ст. Алексеевская,ул.Ленина,44 | 1 | КЧМ-5 | 0,085 | Нет данных |
|  | 2 | КЧМ-5 | 0,085 | Нет данных |
| №122ст.Краснооктябрьская,ул.Первомайскя,1 | 1 | Ква-0,2 "Дуэт" | 0,155 | 0,289 |
|  | 2 | Ква-0,2 "Дуэт" | 0,155 |  |
| №125п.Пригородный,ул.Центральная,27 | 1 | Ишма-80 | 0,069 | Нет данных |
|  | 2 | Ишма-80 | 0,069 | Нет данных |

1.5. Существующие нормативы потребления газа в МО «Алексеевское сельское поселение»

Согласно ПриказуРегиональной энергетической комиссии - департамент цен и тарифов Краснодарского края установлены нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учёта, которые приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах на территории Краснодарского края, при отсутствии приборов учёта

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление при наличии газовой плиты | 11,3 куб. м/чел |
| 2 | Подогрев воды при наличии газового водонагревателя | 16,6 куб. м/чел |
| 3 | Подогрев воды при отсутствии газового водонагревателя, центрального горячего водоснабжения и электроводонагревателя | 5,3 куб. м/чел |
| 4 | Отопление жилых помещений | (6 месяцев) 12,0 куб. м/чел (7 месяцев) 10,2857 куб. м/чел |

1.6. Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории МО «Алексеевскоесельскоепоселение»

Данные по нештатным ситуациям на газовых сетях и газовом оборудовании в МО «Алексеевское сельскоепоселение» не представлены.

Таблица 11 – Свод данных по нештатным ситуациям

| Вид ситуации | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Аварийные | Неаварийные |
| Аварийная: утечка газа на сетях, оборудовании | - | - | - |

В связи с тем, что для разработки схемы газоснабжения не представлены сведения по коммерческим группам учёта потребления природного газа, анализ потерь провести не представляется возможным. В этом случае приводятся общие сведения о составляющих потерь и мероприятиях по их снижению.

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Коммерческие потери – объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:

- Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной.

При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10°С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5%. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.

-Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС).

Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.

- Отклонение в приборах учета газа у потребителей

В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Как свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.

-Использование для учета газа так называемых роторных счетчиков (тип РЛ).

Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к полному отсутствию учета.

-Погрешность мембранных счетчиков (МЛ).

При проведении проверок бытовых мембранных счетчиков газа обнаруживается, что из общего количества счетчиков 25% не проходят контрольную пригодность ввиду превышения допустимой погрешности. По отдельным счетчикам погрешность составляет 5-10%. В отдельных случаях погрешность может достигать 30%.

- Техническое состояние газовых сетей.

На наличие и размер коммерческих потерь влияет и техническое состояние газовых сетей и газового оборудования. Как показывает статистика из общего количества газовых сетей, 20% эксплуатируется с исчерпанным амортизационным сроком. Из общего количества газовых приборов, которые находятся в эксплуатации, - 28% с исчерпанным сроком амортизации. Ввиду такого состояния газового хозяйства потери природного газа по причине негерметичности газовых сетей, отключающих устройств, газового оборудования не компенсируются в полной мере установленным государством размером начисленных производственно-технологических потерь, что приводит к увеличению дополнительных потерь газа.

Имеют место потери и за счёт некачественных домовых регуляторов давления газа.

-Сверхнормативное потребление.

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

Мероприятия по снижению потерь

Организационные мероприятия:

- Оптимизация режимов работы газовых сетей;

- Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса;

- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;

- Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.

Технические мероприятия:

- Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;

- Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;

- Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;

- Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;

- Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.

Мероприятия по совершенствованию систем расчётного и технического учёта газа:

- Съём показаний и проведение инструментальной проверки приборов учёта потребления газа;

- Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;

- Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;

- Проведение поверки и калибровки средств учета газа;

- Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.

1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения

Поставщиком природного газа на территорию МО «Алексеевское сельскоепоселение» является ООО «Межрегионгаз Краснодар».

1.8. Сведения о наличии приборного учёта газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта газа

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учёта.

Тотальная установка приборов учёта повышает прозрачность расчётов за потребленные энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего – за счёт количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя.

Основными целями учёта расхода газа являются:

- получение оснований для расчётов между поставщиком, газотранспортной организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем (потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по транспортировке газа;

- контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения;

- анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа;

- составление баланса газа в газотранспортной и газораспределительной системах;

- контроль за рациональным и эффективным использованием газа.

На момент разработки Схемы газоснабжения коммерческими приборами учёта газа обеспечены все промышленные потребители и муниципальные котельные. Сведения по характеристикам узлов учёта природного газа не предоставлены.

Сведения по количеству установленных счётчиков газа у бытовых потребителей отсутствуют.

Уровень обеспеченности коммерческими приборами учёта газа многоквартирных домов составляет 0%.

Обеспеченность бытовых потребителей приборами учета должна соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

Оснащенность приборами учета:

Таблица 12

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | 97 | 100 | 100 |

2. БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА В МО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»

2.1. Структурный баланс реализации газа по группам потребителей

Структура потребления природного сетевого газа отдельными видами потребителей в МО Алексеевское сельское поселение» представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Потребление природного сетевого газа по отдельным видам потребителей в 2019 году

| Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| Природный газ |  |  |
| Население | м3\год | - |
| бюджетной сферы\ организаций | м3\год | - |
| Теплоснабжающие потребители | м3\год | - |
| ВСЕГО | м3\год | - |

2.2. Территориальный баланс потребления газа

В таблице 14 приведён территориальный баланс потребления природного сетевого газа в 2019 году.

Таблица 14– Территориальный баланс потребления природного сетевого газа в 2019 году, м3/год

| Населённый пункт | бюджетной сферы\ организаций | Теплоснабжающие потребители | Население | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Алексеевская | - | - | - | - |
| п. Кирпичный | - | - | - | - |
| ст-цаКраснооктябрьская | - | - | - | - |
| х. Красный Партизан | - | - | - | - |
| х. Москальчук | - | - | - | - |
| ст-цаНовоархангельская | - | - | - | - |
| п. Большевик | - | - | - | - |
| п. Пригородный | - | - | - | - |
| х. Школьный | - | - | - | - |
| п. Овощной | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

В таблице 15 приведён показан территориальный баланс потребления СУГ в МО «Алексеевскоесельскоепоселение» в 2019 году.

Таблица 15 – Территориальный баланс потребления СУГ в МО «Алексеевскоесельскоепоселение» в 2019 году, тонн

| Населённый пункт | Бюджетной сферы\ организаций | Теплоснабжающие потребители | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Алексеевская | - | - | - |
| п. Кирпичный | - | - | - |
| ст-цаКраснооктябрьская | - | - | - |
| х. Красный Партизан | - | - | - |
| х. Москальчук | - | - | - |
| ст-цаНовоархангельская | - | - | - |
| п. Большевик | - | - | - |
| п. Пригородный | - | - | - |
| х. Школьный | - | - | - |
| п. Овощной | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |

2.3. Общий баланс подачи и реализации газа

Показатели баланса по МО «Алексеевское сельскоепоселение» не представлены. Усреднённые показатели потерь по газораспределительным сетям составляют 0,2% и объём расхода на собственные нужды – 0,03% от общего объёма поступившего газа. Баланс подачи и реализации природного газа МО «Алексеевское сельское поселение» приведён в таблице 16.

Таблица 16 – Баланс подачи и реализации природного газа в МО «Алексеевское сельскоепоселение» в 2019 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём поступления газа | тыс. м3/год | - |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | - |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | - |
| 4 | Объем реализации газа потребителям | тыс. м3/год | - |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь газа ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь газа в системах газоснабжения, оцениваются объёмы полезного газопотребления и устанавливается величина объективно неустранимых потерь газа.

3. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МО «АЛЕКСЕЕВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с выполненным анализом состояния систем газоснабжения МО «Алексеевское сельскоепоселение» основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

1. Для обеспечения надёжного газоснабжения необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы газоснабжения с целью управления работой ГРС, ГРП и распределительных сетей, своевременного реагирования при аварийных ситуациях, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

2. Недостаточная обеспеченность потребителей приборами учёта.

3. Из-за недостатка финансирования в МО «Алексеевское сельскоепоселение» проводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление газа.

4. Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учёта газа.

5. Необходимость выхода по обустройству МО «Алексеевское сельскоепоселение» на новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства газового хозяйства.

Создание системы инвестиционной привлекательности позволит решить финансово–организационные проблемы.

Решение указанных проблем возможно за счёт комплекса различных мероприятий.

4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА НА ЦЕЛИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Направления развития МО «Алексеевскоесельскоепоселение»

Перспектива развития территории Алексеевскогосельского поселения рассматривается до 2029 г.

Документами территориального планирования сельского поселения является генеральный план Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Сценарии развития территории

- Жилищная сфера

ст-ца Алексеевская

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 38,9 тыс. кв. м общей площади;

- увеличение площади жилых территорий до 477,7га (рост в 1,2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в северо-западной части населенного пункта площадью 7,0 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 9 чел./га).

п. Кирпичный

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 0,9 га;

- установление средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 31 чел./га (существующее значение плотности – 31 чел./га).

ст-цаКраснооктябрьская

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 6,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 307,72 га (рост в 1,3 раза);

- формирование зоны сезонного проживания в размере 16 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 6 чел./га).

х. Красный Партизан

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 21,6 га;

- установление средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 2 чел./га).

х. Москальчук

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,6 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 25,2 га (рост в 1,2 раза);

- формирование зоны сезонного проживания в размере 20,3 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 5 чел./га).

ст-цаНовоархангельская

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 3,5 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 150,2 га (рост в 1,2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в районе ул. Садовая площадью 13,8 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 6 чел./га).

п. Большевик

- Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 1,8 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 52,7 га (рост в 1, 2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в восточной части населенного пункта площадью 6,8 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 9 чел./га).

п. Пригородный

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 кв. м на человека для многоквартирных жилых домов, для индивидуальных жилых домов исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 16,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 96,47 га (рост в 1,6 раз), в том числе территории индивидуальной жилой застройки до 91,67 га. Территория малоэтажной жилой застройки, наоборот, сократится до 3,8 га;

- формирование зоны сезонного проживания в размере 1 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать: для индивидуальной жилой застройки - не менее 15 чел./га, для малоэтажной жилой застройки - 65 чел./га.

х. Школьный

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,3 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 9,7 га (рост в 1,3 раз);

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 10 чел./га).

п. Овощной

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 6,5 га (рост почти в 3 раза);

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 43 чел./га (существующее значение плотности – 43 чел./га).

- Социальная сфера

Проектом генерального плана предусматривается система культурно-бытового обслуживания, обеспечивающая жителей поселения всеми видами культурно-бытового обслуживания в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и необходимой потребности в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок в целом по поселению и по каждому населенному пункту в соответствии с проектной численностью населения на 2029 год.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью;

- реконструкция объектов с целью устранения физического износа, либо изменения проектной мощности.

станица Алексеевская

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- недействующее административное здание (ул. Кочубея);

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в станице Алексеевская:

- детский сад на 140 мест;

- спортивная площадка;

- комплекс «досуговый центр на 170 мест, кафе на 60 мест, пункт бытового обслуживания на 20 рабочих мест»;

- гостиница на 45 мест;

- кафе на 60 мест.

станица Краснооктябрьская

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- здание ДК;

- магазин по ул. Первомайская.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в станице Краснооктябрьская:

- детский сад - 100 мест;

- пункт бытового обслуживания на 10 рабочих мест, баня на 10 мест;

- комплекс «дом культуры на 340 мест, спортивный зал общего пользования на 162 кв. м площади пола»;

- кафе на 55 мест, магазин на 120 кв. м торговой площади;

- магазин на 70 кв. м торговой площади.

Реконструкции подлежат следующие объекты:

- основная общеобразовательная школа под среднюю школу со строительством дополнительного корпуса на 100 учащихся и учреждением дополнительного образования детей на 25 мест;

- недействующий дом культуры с библиотекой и АТС под отделение связи, отделение сбербанка на 1 операционное место, магазин мощностью 100 кв. м торговой площади, библиотеку мощностью 15,3 тыс. ед. хранения.

станица Новоархангельская

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- МОУ НОШ №38 на 210 учащихся, библиотека;

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в станице Новоархангельская:

- комплекс «начальная школа на 50 учащихся - детский сад на 50 мест»;

- комплекс «спортивный зал на 162 кв. м площади пола, клуб на 230 мест, пункт бытового обслуживания на 5 рабочих мест, отделение связи, библиотека на 4,5 тыс. ед. хранения».

- магазин на 120 кв. м торговой площади с кафе на 30 мест.

п. Пригородный

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- торговый павильон (ул. Центральная);

- отделение сбербанка(ул. Центральная);

- спортивная площадка.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в п. Пригородный:

- клуб на 450 мест с отделением связи и отделением сбербанка РФ на 1 операционное место;

- комплекс «начальная школа на 80 учащихся, детский сад на 70 мест, учреждение дополнительного образования детей на 25 мест». (Предполагается подвоз учащихся с 5 по 11 классы в школу станицы Краснооктябрьская);

- спортивный зал общего пользования на 162 кв. м площади пола;

- пункт бытового обслуживания на 13 рабочих мест;

- магазин на 290 кв. м торговой площади;

- столовая-ресторан на 60 мест;

- баня на 15 мест;

- 2 спортивные площадки.

п. Большевик

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- ФАП (недействующий, ул. Кооперативная);

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в п. Большевик:

- комплекс «детский сад на 30 мест, клуб на 150 мест, библиотека на 3 тыс. ед. хранения»;

- спортивная площадка;

- магазин на 100 кв. м торговой площади с кафе на 15 мест.

п. Кирпичный

Мероприятий по развитию социальной сферы на территории населенного пункта не предусматриваются.

х. Красный Партизан

На территории населенного пункта предусмотрено строительство магазина на 20 кв. м торговой площади.

х. Москальчук

На территории населенного пункта предусмотрено строительство магазина на 45 кв. м торговой площади (с учетом населения п. Кирпичный).

п. Овощной

На территории населенного пункта предусмотрено строительство магазина на 30 кв. м торговой площади.

х. Школьный

На территории населенного пункта предусмотрено строительство магазина на 20 кв. м торговой площади и спортивной площадки.

К строительству на 1 очередь запланирован магазин на 20 кв. м площади.

- Производственная сфера

Решением генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по развитию производственной сферы сельского поселения:

ст-ца Алексеевская

С целью выноса объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция зерносклада под складские помещения без СЗЗ (ул. Кочубея);

- проектирование зерносклада;

- реконструкция свинотоварной фермы;

- реконструкция кладовой под складские помещения;

- реконструкция свинотоварной фермы под складские помещения.

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 60,5 га, в том числе: животноводства - 16,9 га, сельскохозяйственных угодий – 43,6 га; зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 20,1 га.

ст-цаКраснооктябрьская

- строительство элеватора, предприятий 3-5 классов опасности в южной части населенного пункта.

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 107,9 га, в том числе: сельскохозяйственного производства – 40,11га, сельскохозяйственных угодий – 67,79 га; зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 19,76 га.

п. Пригородный

- перепрофилирование территории зернотока, расположенного в северо-западной части населенного пункта, под склады. (Размещение зернотока на данной территории возможно при условии соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки (не менее 100 м);

- строительство пилорамы;

- строительство гаража для индивидуального транспорта;

- размещение объектов сельскохозяйственного производства не выше 5 класса опасности.

- строительство завода по розливу питьевой воды.

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 38,82 га, в том числе животноводства - 5,6 га, сельскохозяйственного производства - 29,56 га, сельскохозяйственных угодий – 3,66 га; зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 13,63 га.

ст-цаНовоархангельская

- С учетом изменения проектной границы населенного пункта СТФ будет включена в станицу.

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 143,23 га, в том числе: сельскохозяйственного производства - 0,6 га, животноводства - 12 га, сельскохозяйственных угодий – 130,63 га; зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 2,5 га.

п. Кирпичный

- В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 13,8 га зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 2,6 га.

п. Большевик

В границах населенного пункта зона сельскохозяйственного использования не сформирована

х. Красный Партизан

В границах населенного пункта зона сельскохозяйственного использования не сформирована

п. Овощной

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 0,7 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 0,7 га.

х. Москальчук

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 0,5 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 0,5 га.

х. Школьный

В границах населенного пункта зона сельскохозяйственного использования не сформирована

Инженерное оборудование территории

ст. Алексеевская

Для станицы Алексеевская предусмотрено строительство нового водозаборного узла в восточной части населенного пункта из подземного источника производительностью 1800 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750 м3/сут.

х. Москальчук

Для обеспечения хутора Москальчук водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Алексеевская.

п. Кирпичный

Для обеспечения поселка Кирпичный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям х. Москальчук.

ст. Новоархангельская

Для обеспечения станицы Новоархангельская водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Алексеевская.

п. Большевик

Для обеспечения поселка Большевик водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Новоархангельская.

х. Школьный

Для обеспечения хутора Школьный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Алексеевская и ст. Краснооктябрьская.

х. Красный Партизан

Для обеспечения хутора Красный Партизан водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Новоархангельская.

ст. Краснооктябрьская

Для станицы Краснооктябрьская предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее населенного пункта из подземного источника производительностью 580 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления х. Школьный.

п. Пригородный

Для поселка Пригородныйпредусмотрено строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее населенного пункта производительностью 740 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

п. Овощной

Для поселка Овощнойпредусмотрено строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее населенного пункта производительностью 30 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Водоотведение (канализация).

ст. Алексеевская

Канализование стоков от населенного пункта до КОС п. Парковый при  централизованной системы водоотведения не осуществляется. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков и выгребов полной заводской готовности каждому потребителю.

- Теплоснабжение.

ст. Алексеевская

Теплоснабжение и горячее водоснабжение ГВС населенного пункта, решением генерального плана, осуществляется от индивидуальных газовых котельных и индивидуальных газовых котлов.

ст. Краснооктябрьская, ст. Новоархангельская, п. Большевик, п. Кирпичный, х.Красный Партизан, х. Москальчук, х. Школьный, п. Пригородный

Теплоснабжение и ГВС населенных пунктов, решением генерального плана, осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

п. Овощной

Теплоснабжение и ГВС населенного пункта, решением генерального плана, осуществляется от индивидуальных котлов.

- Газоснабжение

Проектом генерального плана предусматривается развитие системы газоснабжения потребителей Алексеевского сельского поселения.

Подача природного газа в сельское поселение предусматривается от газораспределительной станции (ГРС) расположенной на северо-западе от станицы Алексеевской.

Подача природного газа предусматривается от существующих стальных газопроводов среднего давления, подающих газ от газораспределительной станции (ГРС).

В ст. Алексеевская, п. Кирпичный, ст. Краснооктябрьская, х. Красный Партизан, х. Москальчук, ст. Новоархангельская, п. Большевик, п. Пригородный, х. Школьный планируется развитие централизованной системы газоснабжения.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов сельского поселения предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях ст. Алексеевская, п. Пригородный, ст. Краснооктябрьская, ст. Новоархангельская, х. Школьный система газоснабжения применяется 2-х ступенчатая:

- от газораспределительной станции запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам;

- от газорегуляторных пунктов запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях п. Кирпичный, х. Красный Партизан, х. Москальчук, п. Большевик система газоснабжения 1- ступенчатая: от ГРС отходит газопровод среднего (0,3 МПа) давления, подводящий газ потребителям.

- Система газоснабжения выполнена по смешанной схеме.

- Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа: среднее (0,3 МПа), низкое (0,005 МПа);

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- принцип построения – тупиковые, кольцевые;

- материал газопровода среднего, низкого давления – сталь, полиэтилен.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120.

Потребители многоквартирной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи.

Потребители индивидуальной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи, а также отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых котлов.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Таблица 17 – Расход природного газа по газифицированным пунктам МО «Алексеевскоесельское поселение» без учёта промышленных предприятий

| № п/п | Перечень населенных пунктов | 2029 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. ИЖС/многоквартирная застройка | Расход природного газа на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, нм3/час | Расход природного газа на отопление, вентиляцию и ГВС жилой и общественной застройки, нм3/час | Суммарный расход природного газа, нм3/год |
| 1 | ст. Алексеевская | 3606 | 195,0 | 2173,0 | 5239225,0 |
| 2 | пос. Кирпичный | 37 | 2,0 | 15,0 | 38690,0 |
| 3 | ст. Краснооктябрьская | 1513 | 91,0 | 689,0 | 1696400,0 |
| 4 | х. Красный Партизан | 47 | 3,0 | 19,0 | 47015,0 |
| 5 | х. Москальчук | 110 | 7,0 | 54,0 | 132325,0 |
| 6 | ст. Новоархангельская | 755 | 50,0 | 298,0 | 759350,0 |
| 7 | пос. Большевик | 380 | 25,0 | 184,0 | 482350,0 |
| 8 | пос. Пригородный | 1516 | 121,0 | 868,0 | 2142200,0 |
| 9 | х. Школьный | 70 | 5,0 | 34,0 | 83150,0 |
| 10 | пос. Овощной | - | - | - | - |

Создание централизованной системы газоснабжения в п. Овощной проектом генерального плана не предусматривается. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Суточный расход газа для населения на расчетный срок составит 19 кг/сут. (из расчета 0,196 кг/сут. на 1 чел), что составляет 12 баллонов в месяц емкостью по 50 литров.

В связи с обозначенными направлениями развития, существующими инвестиционными программами, а также на основании выявленными проблемами в централизованной системе газоснабжения МО «Алексеевское сельскоепоселение», настоящей схемой предусматриваются следующие мероприятия, указанные в таблице 18.

Таблица 18 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические обоснования | 2020-2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 5,5 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 2 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 13,6 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 3 | - Установка 5 газорегуляторных пунктов производительностью 350 м. куб\час | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 4 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 7,1 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 5 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 11,3 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 6 | Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,4 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 7 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,4 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 8 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,05 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 9 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 0,7 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 10 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 6,2 км | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |

4.2. Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа

В таблице 19 приведены прогнозируемые объёмы потребления сетевого природного газа, по годам реализации схемы газоснабжения МО «Алексеевскоесельское поселение».

Таблица 19 – Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа в МО «Алексеевскоесельское поселение»

| Газоснабжение: | Ед. изм. | 2019 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление природного сетевого газа, в том числе: | тыс. м3/год | - | 10573,69 |
| Население | тыс. м3/год | - | 10138,58 |
| Общественно-деловая застройка | тыс. м3/год | - | 482,125 |

4.3. Определение перспективных нагрузок потребителей МО «Алексеевскоесельское поселение»

Нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Краснодарского края».

Расчётный баланс потребления сетевого природного газа на территории МО «Алексеевское сельскоепоселение» в 2029 году приведён в таблицах ниже.

Таблица 20Расчет потребления газа ст. Алексеевская

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 3 330 | 195 | 399 600 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 2 065 | 4 562 000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 108 | 277 625 |
|  | Итого: | 3 330 | 2 368 | 5 239 225 |

Таблица 21Расчет потребления газа п. Кирпичный

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 37 | 2 | 4 440 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 14 | 31 625 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 2 625 |
|  | Итого: | 37 | 17 | 38 690 |

Таблица 22Расчет потребления газа ст. Краснооктябрьская

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 1 370 | 91 | 164 400 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 661 | 1 460 375 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 28 | 71 625 |
|  | Итого: | 1 370 | 780 | 1 696 400 |

Таблица 23Расчет потребления газа х. Красный Партизан

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 47 | 3 | 5 640 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 18 | 40 000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 1 375 |
|  | Итого: | 47 | 22 | 47 015 |

Таблица 24Расчет потребления газа х. Москальчук

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 110 | 7 | 13 200 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 53 | 117 875 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 1 250 |
|  | Итого: | 110 | 61 | 132 325 |

Таблица 25Расчет потребления газа ст. Новоархангельская

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 755 | 50 | 90 600 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 269 | 594 000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 29 | 74 750 |
|  | Итого: | 755 | 348 | 759 350 |

Таблица 26Расчет потребления газа п. Большевик

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 380 | 25 | 45 600 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 183 | 434 625 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 2 125 |
|  | Итого: | 380 | 209 | 482 350 |

Таблица 27Расчет потребления газа п. Пригородный

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 1 810 | 121 | 217 200 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 848 | 1 874 250 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 20 | 50 750 |
|  | Итого: | 1 810 | 989 | 2 142 200 |

Таблица 28Расчет потребления газа х. Школьный

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 70 | 5 | 8 400 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 34 | 74 750 |
|  | Итого: | 70 | 39 | 83 150 |

Значение расчётного потребления природного газа до расчётного периода будет расти. Это связано, в первую очередь, с тем, что предполагается расширение сети централизованного газоснабжения за счёт подключения новых потребителей коммунально-бытового сектора.

4.4. Общий перспективный баланс подачи и реализации газа.

Общий годовой газовый баланс перспективной подачи и реализации сетевого природного газа приведён в таблице 29.

Таблица 29 – Общий перспективный баланс подачи и реализации сетевого природного газа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём поступления газа | тыс. м3/год | 10598,623 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | 3,122 |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | 21,811 |
| 4 | Объём реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 10573,69 |

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Оценивая расчетные данные, стратегические направления территориального развития МО «Алексеевское сельскоепоселение», предлагается для газоснабжения проектируемой застройки требуется обеспечить строительство новых ГРП, газопроводов в районы новой жилой и промышленной застройки, при этом перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах по отношению к застройке.

5.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников централизованных систем газоснабжения

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории МО «Алексеевское сельскоепоселение» на период до 2029 года предлагается строительство новых газораспределительных пунктов.

Строительство нового ГРП.

Для подключения новых потребителей возникает необходимость в сооружении новых распределительных газопроводов и нового ГРП.

Предлагается использовать газорегуляторный пункт блочного типа, который представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа, установленный на основании. На рисунке 2 приведена схема пневматическая функциональная пункта газорегуляторного блочного.

Рисунок 2 – Схема пневматическая функциональная

1 — запорная арматура для КИП; 2 — предохранительный сбросной клапан — 1 шт; 3, 4, 7, 11 — запорная арматура; 5 — фильтр; 6 — регулятор давления; 8, 12 — манометр — 1шт; 9 — регулятор давления газа (на отопление) — 1 шт; 10 — газовый обогреватель — 1 шт; СОЛ — съемная обводная линия редуцирования

Газорегуляторный пункт блочного типа состоит из 2-х помещений: технологического (категория А) и вспомогательного (категория Г), разделенных газонепроницаемой перегородкой и имеющих отдельные входы. В технологическом помещении расположено газораспределительное оборудование, установленное на кронштейны или опоры.

В блоке имеется естественная вентиляция, обеспечивающая трехкратный воздухообмен в час. Приток воздуха осуществляется через отверстия с жалюзийными решетками. Вытяжка осуществляется дефлекторами, установленными на крыше.

Технологическое оборудование блочного ГРП состоит из блока фильтра, блока редуцирования газа, системы обогрева, электрооборудования и блока редуцирования (для системы обогрева).

На входе и выходе блока фильтра установлены краны. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления на фильтре предусмотрен манометр с клапаном и кранами. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная линия с краном и манометром с клапаном.

Для сбора газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен продувочный трубопровод с краном. Блок редуцирования газа состоит из двух линий редуцирования, байпасной линии, импульсного трубопровода с краном, трубопровода сброса газа, предохранительного сбросного клапана с краном, напоромера (манометра) с клапаном, служащих для измерения давления газа на выходе. На линии редуцирования установлены кран на входе, блок редуцирования, смонтированный из регулятора давления типа РДБК и предохранительного запорного клапана КПЗ, кран на выходе, импульсный трубопровод с краном.

На байпасной линии установлен кран на входе, вентиль на выходе, манометр с клапаном.

Для сброса газа при выполнении ремонтных работ на линиях редуцирования и байпасной линии предусмотрены продувочные трубопроводы с кранами.

Система обогрева предназначена для обогрева отопительного и технологического отделений в период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой газовый с водяным контуром, батареи, установленные в отопительном и технологических отделениях, расширительный бачок.

Электрооборудование содержит счетчик бытовой, выключатели, светильник, установленный в отопительном помещении, а также светильник во взрывозащищенном исполнении, установленный в технологическом помещении.

Блок редуцирования системы обогрева предназначен для обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата и содержит регулятор давления газа, кран на входе, напоромер с клапаном.

Затраты на строительство одного нового ГРП, по предварительной оценке, составят не менее 0,848 млн. руб.

При разработке проекта на строительство ГРП необходимо уточнить сметную стоимость.

5.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории МО «Алексеевское сельскоепоселение» на период до 2029 года предусмотренапрокладка газопровода:

ст. Алексеевская

прокладку подземных сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 5,5 км;

прокладку подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 13,6 км;

ст. Краснооктябрьская

прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 7,1 км;

прокладку подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 11,3 км;

х. Москальчук

прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,4 км

ст. Новоархангельская

прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,4 км.

п. Большевик

прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,05 км;

прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 0,7 км.

п. Пригородный

прокладку подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 6,2 км.

Полиэтиленовые трубы для газа сегодня являются наиболее часто используемыми. Они давно оставили позади традиционные стальные, которые уже не отвечают всем требованиям надежности и безопасности.

Основные преимущества применения полиэтиленовых труб при прокладке газопроводов:

- большой срок эксплуатации, который составляет более пятидесяти лет при надлежащем использовании;

- устойчивость к различным видам коррозии, химическим, агрессивным веществам;

- низкая газопроницаемость. Полиэтиленовые газопроводы не пропускают через свои стенки рабочей среды;

- вес полиэтиленовых газопроводов очень мал, они практически не создают никакой нагрузки на конструкции, а их гибкость позволяет использовать трубы в любых ситуациях, они не повреждаются, если их сгибать;

- при укладке нет необходимости применять специальные кожухи, защитные средства, электрохимическую защиту;

- транспортировка рабочей среды очень проста, внутренняя поверхность довольно гладкая, на ней не остается никакой накипи, мусора и прочего. Кроме того, полиэтилен не выделяет при использовании никаких веществ;

-экологичность;

- стоимость трубы для газа ПНД очень низкая, то же самое можно сказать и про монтаж;

- гидроизоляция при монтаже не нужна, что сильно удешевляет и облегчает установку.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газоиспользующего оборудования

В населённых пунктах МО «Алексеевское сельскоепоселение» строительство, реконструкция и модернизация газоиспользующего оборудования не предполагается.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ

При строительстве новых распределительных газопроводов предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Современный уровень развития химической промышленности и технологий производства изделий из полимерных материалов позволяет применять пластиковые трубы практически во всех отраслях. Там, где раньше, казалось, возможет только металл, сегодня с успехом себя зарекомендовали трубопроводы из полиэтилена и других пластмасс.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов вытесняют своих металлических конкурентов благодаря легкости, антикоррозийным и диэлектрическим свойствам, представляющим основную угрозу при транспортировке газа к потребителю. Газопроводы из полиэтилена соответствует стандарту ГОСТ Р 50868-95. Наружный диаметр труб составляет от 32 до 315 мм, что соответствует нуждам потребителей магистральных трубопроводов.

Газопроводы выпускаются в бухтах (диаметром 63 мм - до 250 метров в бухте, диаметром 90 - 110 - от 130 до 380 метров в бухте). Это обеспечивает удобство прокладки газопроводов и уменьшает количество стыков, т. е. «слабых звеньев» в I цепи газотранспортной системы.

Номенклатура труб приведена в таблице 30.

Полиэтиленовые магистральные трубы высокого давления (при давлении выше 0,3 МПа) согласно СНиП 42-01-2002 запрещено прокладывать по территории поселений, поэтому новые распределительные сети высокого давления II категории, проходящие по территории жилой многоэтажной застройки, будут выполнены из стали.

Полиэтиленовые трубы легко соединяются с металлическими. Трубы стыкуются с помощью седловых отводов и муфт с закладными нагревателями, при этом получаются прочные и герметичные соединения.

Таблица 30– Номенклатура полиэтиленовых газопроводов

| Трубы для газопроводов высокого давления II категории (3-6 атм) |  |  |  | Трубы для газопроводов низкого давления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭ 80 SDR 11 (0,6 МПа) |  | ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа) |  |  |  |
| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 25 | 3,0 | - | - | 63 | 3,6 |
| 32 | 3,0 | - | - | 90 | 5,2 |
| 40 | 3,7 | - | - | 110 | 6,3 |
| 63 | 5,8 | 63 | 4,7 | 160 | 9,1 |
| 90 | 8,2 | 90 | 6,7 | 225 | 12,8 |
| 110 | 10,0 | 110 | 8,1 | 315 | 17,9 |
| 160 | 14,6 | 160 | 1,8 | - | - |
| 225 | 20,5 | 225 | 16,6 | - | - |
| 315 | 28,6 | 315 | 23,2 | - | - |
| - | - | 400 | 29,4 | - | - |

Заглубление газопроводов до верха трубы при прокладке в грунтах любого типа, кроме сильнопучинистых, должно приниматься не менее 1 м.

Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I-II категорий, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа должны выполняться из стальных труб.

Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм для труб диаметром от 63 мм и выше, и не менее 250 мм для труб диаметром до 50 мм включительно.

Присоединение полиэтиленовых газопроводов к запорной арматуре может быть, как непосредственное, при помощи узлов разъемных фланцевых соединений, так и через стальные вставки.

Трасса газопровода на территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и т.д.

Данные по инвестициям на период 2020-2029гг приведены в таблице 31.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газоснабжающих и газораспределительных предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Основное газораспределительное предприятие на территории Тихорецкого района –ООО«Тихорецкгазсервис» по итогам 2019 года имело положительную рентабельность.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Таблица 31 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы газоснабжения,тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Способ оценки | 2020-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 5,5 км | км | 5,5 | НЦС | 2944,3975 |
| 2 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 13,6 км | км | 13,6 | НЦС | 4126,376 |
| 3 | - Установка 5 газорегуляторных пунктов производительностью 350 м. куб\час | шт | 5 | НЦС | 4240,0 |
| 4 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 7,1 км | км | 7,1 | НЦС | 3800,9495 |
| 5 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 11,3 км | км | 11,3 | НЦС | 3428,533 |
| 6 | Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,4 км | км | 0,4 | НЦС | 214,138 |
| 7 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,4 км | км | 0,4 | НЦС | 214,138 |
| 8 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,05 км | км | 0,05 | НЦС | 26,76725 |
| 9 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 0,7 км | км | 0,7 | НЦС | 212,387 |
| 10 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 6,2 км | км | 6,2 | НЦС | 1881,142 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 21088,8283 |

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.

Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1 м3 газа.

Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93.

Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.

Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.

Максимально возможные утечки газа из проектируемого газопровода, проложенного по равнинной местности, через микросвищи и неплотности линейной арматуры (м3/год) определяются по формуле:

где:

1113,5 - переводной коэффициент, град/кг×сутки;

D - диаметр газопровода;

l - длина газопровода;

Рср - давление;

t - время работы газопровода (365 суток);

Тср - средняя температура газа в газопроводе,

m - средний коэффициент сжимаемости (0,92);

Zср - степень начальной герметичности (1,2).

Указанное количество утечек равномерно распределяется по всей длине трассы газопровода. Следует отметить, что максимальный объём утечек возможен только после длительной и небрежной эксплуатации (более 10 лет) вследствие появления микроповреждений в трубах и изношенности сальников запорной арматуры.

Для исключения возникновения утечек на линейной части перед вводом в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления испытывают на герметичность.

В период эксплуатации газопровода возможны выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (Таблица 32).

Таблица 32 – Выбросы загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Коэффициент оседания | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Выброс, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 1 | 50 | 4 | 4,5×10-3 |

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода должны предусматриваться следующие мероприятия:

1. Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово - предупредительного ремонта.

2. Следует отдавать предпочтение газопроводам из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.

3. Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.

В период строительства газопровода будет происходить кратковременное воздействие на земельные ресурсы. Это воздействие связано с изъятием земель, механическим нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа и геохимическим загрязнением. При подготовке полосы временного отвода при прокладке газопровода (подвозка труб, сварка, снятие и перемещение плодородного слоя) происходит нарушение поверхностного слоя почвы. Более глубокое нарушение почвы происходит при разработке траншеи под укладку трубопровода.

Для почвенного покрова нарушение при работе строительной техники может заключаться в изменении структуры почв, приводящем к их полной или частичной деградации. В целом последствия механического нарушения почвенно-растительного покрова могут проявляться в виде активизации водной и ветровой эрозии.

Геохимическое загрязнение территории проектируемого объекта связано с выбросами в атмосферу от строительной техники, с возможными разливами горючесмазочных материалов.

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного отвода земли убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, проводится рекультивация земель.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают. На участках, где траншеи разрабатываются вручную, непосредственно в местах пересечения с существующими коммуникациями, рекультивация проводится вручную, верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, нижний минеральный - в другую. Засыпают в обратном направлении.

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы, не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

Воздействие на животный мир имеет косвенный характер и проявляется в изменении условий мест обитаний животных, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием людей, что может отпугивать отдельные виды животных на период строительства газопровода. Негативное воздействие на животный мир временное. Шумовое воздействие ограничивается территорией строительства. Рекультивация нарушенных при строительстве земель имеет целью восстановление условий обитания животных.

8. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Под надёжностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в полном объёме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

I. Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

II. Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

III. Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадёжных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. Интенсивность отказов и надёжность участков подземных газопроводов приведены в таблице 33.

Таблица 33 – Интенсивность отказов λ и надёжность участков газопроводов Н

| Диаметр газопровода, мм | 105λ м-1 в год | Н, % при длине участка, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| <80 | 307 | 99,693 | 99,563 | 99,385 | 99,230 | 99,074 |
| 100 | 38 | 99,962 | 99,943 | 99,925 | 99,910 | 99,889 |
| 125 | 20 | 99,98 | 99,97 | 99,96 | 99,951 | 99,941 |
| 150 | 1 | 99,999 | 99,998 | 99,997 | 99,996 | 99,995 |
| >200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (Рисунок 3).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы,

Рисунок 3 – Интенсивность отказов во времени

На рисунке 4 представлены в графической форме зависимости основных показателей надёжности от времени при экспоненциальном законе. Площадь заштрихованной области численно характеризует среднюю наработку на отказ.

Подавляющее большинство объектов газоснабжения характеризуется очень малыми численными значениями интенсивности отказов и соответственно большими значениями средней наработки на отказ.

В данной схеме газоснабжения произведенрасчёт показателей надёжности для распределительной внутрипоселковой сети.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев: Р(0,5)=2,72-0'031 *0'5=0,985;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1- Р(0,5) =0,015;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5) = λ P(0,5) = 0,031 × 0,985=0,03;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,03=32,7 года.

Показатели надёжности восстанавливаемых объектов

Для оценки надёжности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Коэффициент оперативной готовности позволяет количественно оценить надежность объекта в аварийных условиях, т. е. до окончания выполнения какой-то эпизодической функции.

Для повышения надёжности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надёжных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надёжность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны – каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчётных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счёт отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надёжностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), надёжность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех её элементов.

Для повышения надёжности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счёт программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счёт ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого – объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

Для обеспечения надёжности и долговечности работы котельного оборудования необходимо выполнение следующих мероприятий:

- тщательная докотловая обработка питательной воды с целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании газа;

- тщательная очистка котлов от шлама, накипи, золы и сажи;

- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;

-обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых потоков;

- применения газогорелочных устройств, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки;

- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей топки;

- обеспечения надёжного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;

- защиты от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева, особенно при сжигании резервного жидкого топлива.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается газоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.

В ходе составления данной схемы газоснабжения бесхозяйных сетей и оборудования централизованного газоснабжения в МО «Алексеевское сельскоепоселение» не выявлено.